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Географическое положение и территориальная структура
Нововеличковское сельское поселение расположено в западной части муниципального образования Динской район на расстоянии 31 км от районного центра – станицы Динской, и в 35 км от административного центра Краснодарского края - города Краснодара.
Муниципальное образование Нововеличковское сельское поселение Динского района наделено статусом сельского поселения Законом Краснодарского края от 22.07.2004 г. № 771-КЗ (в редакции Законов Краснодарского края от 03.04.2009 N 1721-КЗ, от 03.06.2009 N 1756-КЗ) с административным центром – станица Нововеличковская.
Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Динской район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – установлении их границ» принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года. Согласно Приложению 12 вышеназванного Закона Нововеличковское сельское поселение граничит:
- на севере– с муниципальным образованием Тимашевский район;
- на северо-западе – с муниципальным образованием Калининский район;
- на юге– с городом Краснодаром,
- на юго-востоке – с Новотитаровским сельским поселением Динского района,
- на северо-востоке – со Старомышастовским сельским поселением.
Поселенческую сеть муниципального образования образуют 4 сельских населенных пункта – 2 станицы (Нововеличковская, Воронцовская) и 2 поселка (Найдорф, Дальний). Административным центром муниципального образования является станица Нововеличковская.
Площадь земель в границах поселения составляет 292,2 км2, плотность населения при численности населения по состоянию на 1.01.2025 г. 13057 человек – 44,7 чел./км2, при среднерайонном показателе 109,1 чел./км2 в общем. На территории сельского поселения проживает 9 % от общей численности Динского района.
Хозяйственная специализация территории формируется на основе использования ее природного потенциала для ведения отраслей сельскохозяйственного производства с преобладанием растениеводческой отрасли. Отрасли  не производственной сферы сельского это обслуживающие отрасли, представленные в виде объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания.
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В климатическом отношении территория Динского района относится к северо-восточной степной провинции.
Климат района работ умеренно-континентальный.
Средняя годовая температура воздуха +9,60C, с тенденцией повышения в последние годы.
Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 350С. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней.
Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.
Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум температуры воздуха +410С, средняя продолжительность лета около 130 дней.
Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.
Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38. Динской район относится к зоне умеренного увлажнения. Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.
Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99). Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).
На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. 
Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.
Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.
Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 531 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.
Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для  Динского района принимаются:
- по расчетному значению  снегового покрова – район I, СНКК – 20-301-2000.
- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5;
- по расчетному значению давления ветра – район III, СНКК – 20-301-2000;
- по толщине стенки гололеда III;
- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район 00;
- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 25;
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (0С), в январе – район 150.
Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий территории Краснодарского края, масштаба 1:200 000.
Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы:
-голоценовые аллювиальные отложения;
-голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;
-голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения;
-верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;
-нижнеплейстоценовые аллювиальные.
Аллювиальные отложения распространены в поймах и руслах степных рек и представлены глинами, суглинками,  от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.
Аллювиально-делювиальные отложения распространены в пойме как покровные и представлены глинами, суглинками непросадочными. 
Голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения являются покровными для ложбин стока и представлены суглинками непросадочными, реже глинами. 
Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения распространены на надпойменной террасе. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и, локально, непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и достигает 5,0-10,0 м.
Нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения залегают, под покровными, на третьей надпойменной террасе и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами и прослоями песка.
В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) район входит в пределы Западно-Кубанского краевого прогиба.
Западно-Кубанский прогиб разделен тремя внутренними продольными антиклинальными поднятиями на четыре синклинальные впадины. Непосредственно территория изысканий входит в периферийную часть Пластуновской антиклинали.
Разрывных нарушений, пересекающих территорию изысканий, не выявлено в соответствии с вышеназванной картой.
Западно-Кубанский прогиб, куда и входит территория станицы, характеризуется максимальными мощностями отложений всех стратиграфических подразделений неогена. Эффективная суммарная мощность песчаных коллекторов составляет 650-670 м.
На территории ст. Нововеличковской распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.
Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пойме реки Понуры и устьях ложбин стока приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-пролювиальным отложениям. Они представлены суглинками с линзами песков.
Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта третьей надпойменной террасы реки Кубань приурочены к среднеплейстоценовым эолово-делювиальным суглинистым отложениям и аллювиальным отложениям террас.
Питание подземных вод осуществляется на всей площади их распространения, в основном за счет инфильтрации атмосферных и оросительных (на мелиоративных системах) вод, фильтрационных потерь из оросительных каналов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды.
Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, балок, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.
Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.
Уклон потока подземных вод составляет примерно 0,0003.
Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.
Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.
Кривые изменения уровней подземных вод – это плавные линии, близкие к синусоиде, с растянутым весенним максимумом, падающим на апрель-май, и еще более растянутым минимумом в сентябре-ноябре.
Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.
Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.
Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном питании, а положение уровня и амплитуда колебания определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.
В пределах поймы реки Понуры и ложбин стока уровень подземных вод  находится на глубине от 0 до 2,0 м.
Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2,0 до 1,5 м.
Подземные воды, обладающие агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям, распространены локально.
На третьей надпойменной террасе реки Кубань уровень первого от поверхности водоносного горизонта распространен на глубине от 0,0 до 2,0 м, от 2,0 до 5,0 м и более.
Подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.
Наибольшее развитие в пределах территории районирования имеют следующие физико-геологические процессы и явления:
- подтопление;
- потенциальное подтопление;
- затопление в паводки;
- заболачивание вдоль русла;
- просадка грунтов;
- эоловые процессы – дефляция, ветровая эрозия почв, аккумуляция, пыльные бури;
- сейсмичность.
Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.
Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.
В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.
В ст. Нововеличковской к таким площадям отнесены, пойма реки Понуры и часть надпойменной террасы, понижения, долины пологих ложбин.
Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.
Затопление территории ст. Нововеличковской поверхностными водами возможно вблизи поймы, балках и на пониженных передовых частях надпойменной террасы во время паводков.
По данным мониторинга и отчета по экзогенным геологическим процессам низовье реки Кубань, от дельты до нижнего бьефа Краснодарского водохранилища, в естественных условиях до создания системы русел рек Кубань и Протока могли затапливаться полностью, т.е. вся пойменная терраса.
В настоящее время эта территория интенсивно используется для нужд народного хозяйства, на ней создана система валов и насыпей, созданы водохранилища, аккумулирующие в себя паводковые воды.
Вследствие вышеуказанного, описываемый район полностью затоплен быть не может, если только исключить случай разрушения плотины Краснодарского водохранилища.
Заболачивание, причинами которого являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов, развивается в пойме, вблизи русла и по тальвегам ложбин стока. Кроме этого заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями. Выражено заболачивание в виде произрастания влаголюбивой растительности на переувлажненной земной поверхности.
Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.
В равнинных условиях, на территории станицы  они образуют ложбины стока. Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями, такими как суглинки, легкие, супеси.
На территории изысканий ложбины распространены на надпойменной террасе реки Кубань. Стадия развития четвертой степени, т.е. равновесного состояния.
Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории станицы. Приурочена просадка к лессовым покровным отложениям третьей надпойменной террасы реки Кубань. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.
На площади, где уровень подземных вод летом залегает на глубине 2,0-2,5 м, а зимой 1,0-1,5 м от поверхности земли грунты проявляют просадочные свойства только летом.
Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.
Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.
Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.
Фоновая сейсмичность территории ст. Нововеличковской согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории поймы категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.
Территорию станицы не пересекает не один тектонический разлом в соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.)
Исходя из принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10000, территория ст. Нововеличковской разделена на инженерно-геологические:
- районы;
- подрайоны;
- участки.
Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:
- I инженерно-геологический район – поймы реки Понуры и впадающих в нее ложбин стока;
- II инженерно-геологический район – третьей надпойменной террасы реки Кубань.
Инженерно-геологические подрайоны выделены по составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.
В первом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – I-1, I-2:
I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения голоценовых аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами непросадочными;
I-2 – инженерно-геологический подрайон распространения голоценовых аллювиально-пролювиальных отложений, представленных суглинками и глинами непросадочными.
Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – II-2, II-3:
II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, перекрытыми почвой непросадочной и глинами;
II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, перекрытыми почвой просадочной;
Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:
а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;
б - подземные воды на глубине от 2,0 до 5,0 м;
в - подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м;
г - подземные воды на глубине более 10,0 м.
В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:
а - уровнем залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м (I-1-а, I-2-а).
Во втором инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:
а - уровнем залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м (II-2-а);
б – с уровнем залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м (II-2-б);
в – с уровнем залегания подземных вод от 5, 0 до 10,0 (II-3-в).
Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.
В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.
[bookmark: _Toc226313803]Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа
[bookmark: _Toc524944232][bookmark: _Toc524944808][bookmark: _Toc528166487][bookmark: _Toc140841188][bookmark: _Toc226313804]Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)
[bookmark: _Hlk26197785][bookmark: _Hlk28338194][bookmark: _Hlk22206168][bookmark: _Hlk43372799]Территориальное деление Нововеличковского сельского поселения принято в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости (с изменениями от 22.07.2008, 23.07.2008). В качестве расчётного элемента территориального деления используется кадастровый квартал.
Кадастровые кварталы выделяются в границах кварталов существующей застройки, красных линий, а также территорий, ограниченных дорогами, просеками, реками и другими естественными границами.
Кадастровый номер квартала представляет собой уникальный идентификатор, присваиваемый объекту учёта, и который сохраняется за объектом учёта до тех пор, пока он существует как единый объект.
Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития Нововеличковского сельского поселения.
Основными задачами по регенерации и развитию жилых территорий населенного пункта являются:
1) развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры;
2) развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;
3) увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;
4) вынос территории жилых кварталов из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий;
5) формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющее запросам различных групп населения.

Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых зданий.
Информация о строительных площадях в зоне действия источника тепловой энергии Нововеличковского сельского поселения представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления Нововеличковского сельского поселения.


	№ п/п
	
Тип застройки
	ед. изм
	Этапы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2031
	2032 - 2037

	Нововеличковское сельское поселение

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



[bookmark: _Toc524944233][bookmark: _Toc524944809][bookmark: _Toc528166488][bookmark: _Toc140841189][bookmark: _Toc226313805][bookmark: _Hlk225885280]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
[bookmark: _Hlk43376807][bookmark: _Hlk37147088][bookmark: _Hlk43376867][bookmark: _Toc22205097][bookmark: _Hlk513191785]Централизованное теплоснабжение объектов перспективного строительства предусматривается от существующих источников теплоснабжения.
Данные о прогнозах объемов потребления тепловой энергии в границах Нововеличковского сельского поселения представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1.– Прогнозы объёмов потребления тепловой энергии (мощности)
	№ п/п
	
Тип застройки
	
Тип нагрузки
	Этапы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2031
	2032 - 2037

	Котельная № 34

	1
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184
	1,184

	Котельная № 36

	1
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172
	0,172

	Котельная № 39

	1
	МКД
	отопление, Гкал/ч
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126

	2
	Общественно-деловые здания
	отопление, Гкал/ч
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
	0,126
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[bookmark: _Toc524944234][bookmark: _Toc524944810][bookmark: _Toc528166489][bookmark: _Toc140841190][bookmark: _Toc226313806]Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk22206964]По предоставленным исходным данным количественного развития существующих промышленных предприятий в промышленных районах в рассматриваемой перспективе не планируется. Их потребление тепловой энергии сохраняется на существующем уровне. Перепрофилирование производственных зон не планируется.

[bookmark: _Toc15642961][bookmark: _Toc140841191][bookmark: _Toc226313807]Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения
Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки
	№ п/п
	Расчетный элемент территориального деления
	Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га
	Зона действия источника тепловой энергии

	
	
	Существующее положение
	Перспективное положение
	

	1
	Нововеличковское сельское поселение
	н/д
	н/д
	Котельные 34,36,39


[bookmark: _Toc524944235][bookmark: _Toc524944811][bookmark: _Toc528166490][bookmark: _Toc140841192][bookmark: _Toc226313808]Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc524944236][bookmark: _Toc524944812][bookmark: _Toc528166491][bookmark: _Toc140841193][bookmark: _Toc226313809]2.1. Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk182294874][bookmark: _Hlk527370374]Функциональная структура теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими и физическими лицами.
Зоной действия источника теплоснабжения является территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk226189236][bookmark: _Hlk226192057]На территории сельского поселения действует единая система централизованного теплоснабжения (СЦТ), образованная на базе существующих котельных:
–	Котельная №34 по ул. Братская, д. 10Г в ст. Нововеличковская;
- Котельная №39 по ул. Пушкина, л. 19А в ст. Воронцовская;
- Котельная №36 по ул. Школьная, д. 9в п. Найдорф.

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Нововеличковское».
Основным видом топлива для котельной является природный газ.
На территории сельского поселения наиболее распространена 2-х трубная закрытая система теплоснабжения (без ГВС), отпуск тепловой энергии осуществляется от котельной до потребителей по распределительным тепловым сетям. 
Теплоснабжение ст. Нововеличковская в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает административные здания, детские сады, школы, больницы и жилые дома. В 2022 г было техническое перевооружение – переход на другой вид топлива (природный газ). Установленная мощность котельной –1,204 Гкал/час. Обслуживающая организация МУП ЖКХ Нововеличковское. Потребители - МА ОУ «СОШ №30 МО Динской район», Дом культуры ст. Нововеличковская, администрация, МА ДОУ «Детский сад №9», участковая больница, ДШИ, библиотека и прочие). Существующая индивидуальная одно– и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).
Теплоснабжение ст. Воронцовская в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает МА ОУ «СОШ №39 МО Динской район», Дом культуры. Установленная мощность – 0,2308 Гкал/час. Существующая индивидуальная одно– и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).
Теплоснабжение п. Найдорф в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает БОУ СОШ №53 МО Динской район. Обслуживающая организация МУП ЖКХ Нововеличковское. Установленная мощность – 0,172 Гкал/час. Исходя из отчетных данных экспертной организации ООО «Сварщик», два существующих котла исчерпали свой ресурс 25.07.2025 г. Существующая индивидуальная одно– и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). В 2025 году проведено очередное тех. диагностирование по результатам расчета остаточного ресурса дальнейшая эксплуатация допускается сроком на три года до 31.07.2028.
Котельные и тепловые сети в п. Дальний в настоящее время отсутствуют.

В целом организационная структура системы теплоснабжения сельского поселения представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1. – Организационная структура системы теплоснабжения 
	Организации, предоставляющие услуги теплоснабжения
	Функции организации
	Система расчётов
	Потребители тепловой
энергии

	МУП ЖКХ Нововеличковское
	1. Выработка тепловой энергии.
2. Транспортировка тепловой энергии.
3. Сбыт тепловой энергии.
4. Подключение потребителей.
5. Обслуживание источников и тепловых сетей.
	Прямые договора с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов и др.
	Жилые, общественные и производственные здания



Границы зоны действия источников тепловой энергии на территории Нововеличковского сельского поселения представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Зона действия котельной №34


Рисунок 3 – Зона действия котельной №39


Рисунок 4 – Зона действия котельной №36
[bookmark: _Toc524944237][bookmark: _Toc524944813][bookmark: _Toc528166492][bookmark: _Toc140841194][bookmark: _Toc226313810]2.2. Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается индивидуальным жилищным фондом с газовым отоплением, присутствует также печное отопление. 
В качестве источника горячего водоснабжения используются индивидуальные газовые водонагреватели.
[bookmark: _Toc524944238][bookmark: _Toc524944814][bookmark: _Toc528166493][bookmark: _Toc140841195][bookmark: _Toc226313811]2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk43384287]Перспективное подключение потребителей к системам теплоснабжения будет осуществляться в существующих зонах действия систем теплоснабжения и источников сельского поселения. Анализ результатов балансов показывает, что на перспективу развития все источники, расположенные на территории сельского поселения, будут обладать достаточным запасом резерва для перспективного подключения потребителей.
Баланс тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов тепловой мощности представлен в таблице 2.3.1.






[bookmark: _Toc77864701]Таблица 2.3.1. – Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельных и нагрузок в сельском поселении
	[bookmark: _Hlk225798665]Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч

	Котельная №34
	1,204
	0,02
	1,184
	0,016
	1,168
	0,0739
	0,7476
	0,8215
	+0,3465

	Котельная №39
	0,2685
	0
	0,2685
	0,001
	0,2675
	0,0026
	0,2004
	0,203
	+0,0645

	Котельная №36
	0,172
	0
	0,172
	0,0009
	0,1711
	0,0075
	0,141
	0,1485
	+0,022





[bookmark: _Toc524944239][bookmark: _Toc524944815][bookmark: _Toc528166494]
[bookmark: _Toc140841196][bookmark: _Toc226313812]2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа и города федерального значения или городских округов и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого городского округа, города федерального назначения
На территории Нововеличковского сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более городских округов.

[bookmark: _Toc15642967][bookmark: _Toc140841197][bookmark: _Toc226313813]2.5. Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk182295594]Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.
В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:
[image: ],
где:
R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;
П - теплоплотность района, Гкал/ч км2;
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:
[image: ]

Прогноз потребления электрической энергии и мощности, перечень планируемых изменений установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии и перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии на территориях технологически необходимой генерации на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.
Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих, в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.
[bookmark: _Hlk191898460]Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения для котельных Нововеличковского сельского поселения приводятся в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. – Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии
	[bookmark: _Hlk225887302]№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Подключенная (расчетная) тепловая
энергия, Гкал/ч
	Расчетный годовой отпуск, тыс. Гкал
	Радиус эффективного теплоснабжения
(расчетный), м

	1
	Котельная №34
	1,184
	2,029
	380

	2
	Котельная №39
	0,126
	
	102

	3
	Котельная №36
	0,172
	
	98



[bookmark: _Toc140841198][bookmark: _Toc226313814]2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч

	2025 год

	Котельная №34
	1,204

	Котельная №39
	0,2308

	Котельная №36
	0,172

	2026 год

	Котельная №34
	1,204

	Котельная №39
	0,2308

	Котельная №36
	0,172

	2027-2037 год

	Котельная №34
	1,204

	Котельная №39
	0,2308

	Котельная №36
	0,172



[bookmark: _Hlk22215572][bookmark: _Toc524944240][bookmark: _Toc524944816][bookmark: _Toc528166495][bookmark: _Toc140841199][bookmark: _Toc226313815]2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Существующие и перспективные технические ограничения представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1 – Существующие и перспективные технические ограничения
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч

	2025 год

	Котельная №34
	1,204
	1,204
	1,184

	Котельная №39
	0,2308
	0,2308
	0,23

	Котельная №36
	0,172
	0,172
	0,172

	2026 год

	Котельная №34
	1,204
	1,204
	1,184

	Котельная №39
	0,2308
	0,2308
	0,23

	Котельная №36
	0,172
	0,172
	0,172

	2027-2037 год

	Котельная №34
	1,204
	1,204
	1,184

	Котельная №39
	0,2308
	0,2308
	0,23

	Котельная №36
	0,172
	0,172
	0,172


[bookmark: _Toc524944241][bookmark: _Toc524944817][bookmark: _Toc528166496][bookmark: _Toc140841200][bookmark: _Toc226313816]2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии
Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды представлены в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1 – Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды
	Наименование источника тепловой энергии
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал

	2025 год

	Котельная №34
	0,0106

	Котельная №39
	0,0002

	Котельная №36
	0,0009

	2026 год

	Котельная №34
	0,0106

	Котельная №39
	0,0002

	Котельная №36
	0,0009

	2027-2037 год

	Котельная №34
	0,0106

	Котельная №39
	0,0002

	Котельная №36
	0,0009



[bookmark: _Toc524944242][bookmark: _Toc524944818][bookmark: _Toc528166497][bookmark: _Toc140841201][bookmark: _Toc226313817]2.9. Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии
Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто представлены таблице 2.9.1.

Таблица 2.9.1 – Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч

	2025 год

	Котельная №34
	1,1734

	Котельная №39
	0,1258

	Котельная №36
	0,1711

	2026 год

	Котельная №34
	1,1734

	Котельная №39
	0,1258

	Котельная №36
	0,1711

	2027-2037 год

	Котельная №34
	1,1734

	Котельная №39
	0,1258

	Котельная №36
	0,1711



[bookmark: _Toc524944243][bookmark: _Toc524944819][bookmark: _Toc528166498][bookmark: _Toc140841202][bookmark: _Toc226313818]2.10. Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при передаче ее тепловым сетям представлены в таблице 2.10.1.

Таблица 2.10.1 – Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям
	Наименование источника тепловой энергии
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч

	2025 год

	Котельная №34
	0,0739

	Котельная №39
	0,0026

	Котельная №36
	0,0075

	2026 год

	Котельная №34
	0,0739

	Котельная №39
	0,0026

	Котельная №36
	0,0075

	2027-2037 год

	Котельная №34
	0,0739

	Котельная №39
	0,0026

	Котельная №36
	0,0075



[bookmark: _Toc524944244][bookmark: _Toc524944820][bookmark: _Toc528166499][bookmark: _Toc140841203][bookmark: _Toc226313819]2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей отсутствуют.

[bookmark: _Toc524944245][bookmark: _Toc524944821][bookmark: _Toc528166500][bookmark: _Toc140841204][bookmark: _Toc226313820]2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в таблице 2.12.1.

Таблица 2.12.1 – Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч
	Прим.

	2025 год

	Котельная №34
	1,204
	+0,974
	

	Котельная №39
	0,2308
	+0,028
	

	Котельная №36
	0,172
	+0,025
	

	2026 год

	Котельная №34
	1,204
	+0,974
	

	Котельная №39
	0,2308
	+0,028
	

	Котельная №36
	0,172
	+0,025
	

	2027-2037 год

	Котельная №34
	1,204
	+0,974
	

	Котельная №39
	0,2308
	+0,028
	

	Котельная №36
	0,172
	+0,025
	



[bookmark: _Toc524944246][bookmark: _Toc524944822][bookmark: _Toc528166501][bookmark: _Toc140841205][bookmark: _Toc226313821]2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей представлены в таблице 2.13.1.
Таблица 2.13.1 – Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч

	2025 год

	Котельная №34
	1,204
	0,1369
	0,21

	Котельная №39
	0,2308
	0,20
	0,202

	Котельная №36
	0,172
	0,14
	0,147

	2026 год

	Котельная №34
	1,204
	0,1369
	0,21

	Котельная №39
	0,2308
	0,20
	0,202

	Котельная №36
	0,172
	0,14
	0,147

	2027-2037 год

	Котельная №34
	1,204
	0,1369
	0,21

	Котельная №39
	0,2308
	0,20
	0,202

	Котельная №36
	0,172
	0,14
	0,147


[bookmark: _Toc524944248][bookmark: _Toc524944824][bookmark: _Toc528166503][bookmark: _Toc140841206][bookmark: _Toc226313822]Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc524944249][bookmark: _Toc524944825][bookmark: _Toc528166504][bookmark: _Toc140841207][bookmark: _Toc226313823]3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
В котельных №34 и №39 сельского поселения имеются водоподготовительные установки теплоносителя для тепловых сетей.
Расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:
· в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;
· в открытых системах теплоснабжения – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;
· для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водо-снабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах сетей и присоединённых к ним системах горячего водоснабжения зданий.
Для каждого участка тепловой сети определяются согласно среднегодовые нормативные удельные (на 1 метр длины трубопровода) значения потерь тепловой энергии по нормам проектирования, в соответствии с которыми выполнена тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей.
Среднегодовые удельные потери тепловой энергии определяются при среднегодовых значениях температур сетевой воды в подающем в обратном трубопроводах и среднегодовых температурах наружного воздуха или грунта.
Значения среднегодовых удельных потерь тепловой энергии при разности среднегодовых температур сетевой воды и окружающей среды, отличающихся от значений, приведенных в нормах, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.

[bookmark: _Toc524944250][bookmark: _Toc524944826][bookmark: _Toc528166505][bookmark: _Toc140841208][bookmark: _Toc226313824][bookmark: _Hlk43386225]3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по который рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».
Расчётная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.


[bookmark: _Toc524944251][bookmark: _Toc524944827][bookmark: _Toc528166506][bookmark: _Toc140841209][bookmark: _Toc226313825]Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа
[bookmark: _Toc524944252][bookmark: _Toc524944828][bookmark: _Toc528166507][bookmark: _Toc140841210][bookmark: _Toc226313826]4.1. Описание сценариев развития системы теплоснабжения городского округа
[bookmark: _Hlk140833159][bookmark: _Hlk9964744][bookmark: _Hlk10419472][bookmark: _Hlk181709190]Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется для формирования нескольких вариантов развития систем теплоснабжения сельского поселения, из которых будет выбран рекомендуемый вариант развития систем теплоснабжения.
Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов её реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Разработка вариантов, включаемых в мастер-план, базируется на условии обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определённого в соответствии с прогнозом развития строительных фондов на основании показателей генерального плана сельского поселения (с учётом его корректировки).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», предложения по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях органов местного самоуправления и эксплуатационных организаций.
После разработки проектных предложений для каждого варианта мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и затем – оценка эффективности финансовых затрат.
Для каждого варианта мастер-плана оцениваются достигаемые целевые показатели развития системы теплоснабжения.
Мастер-план формировался по данным Генерального плана сельского поселения.
При разработке направлений по развитию системы теплоснабжения учитываются предложения исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.
Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективный спрос на тепловую мощность. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.
Оценив производительность и износ котлоагрегатов существующих источников теплоснабжения, Схемой предлагается один вариант развития, который включает в себя:
· [bookmark: _Hlk226282788]техническое перевооружение котельной №36 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.  
подключение к системе теплоснабжения котельной №34 потребителя (строящееся здание): Храм святого Архистратига Михаила.

[bookmark: _Toc140841211][bookmark: _Toc226313827][bookmark: _Toc524944253][bookmark: _Toc524944829][bookmark: _Toc528166508]4.2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения 
[bookmark: _Hlk140833712]Из приведённого выше следует, что для развития системы теплоснабжения поселения на период до 2037 года предлагается только один вариант развития, который приведен в п.4.1.


[bookmark: _Toc524944254][bookmark: _Toc524944830][bookmark: _Toc528166509][bookmark: _Toc140841212][bookmark: _Toc226313828]Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc524944255][bookmark: _Toc524944831][bookmark: _Toc528166510][bookmark: _Toc15642983][bookmark: _Toc140841213][bookmark: _Toc226313829][bookmark: _Hlk10426643]5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Нововеличковского сельского поселения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения
В соответствии с главами 7, 8 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения сельского поселения не предусматриваются мероприятия по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку.

[bookmark: _Toc524944256][bookmark: _Toc524944832][bookmark: _Toc528166511][bookmark: _Toc140841214][bookmark: _Toc226313830]5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk191300214]Схемой не предусмотрено.

[bookmark: _Toc524944257][bookmark: _Toc524944833][bookmark: _Toc528166512][bookmark: _Toc15642985][bookmark: _Toc140841215][bookmark: _Toc226313831]5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Схемой не предусмотрено.

[bookmark: _Toc524944258][bookmark: _Toc524944834][bookmark: _Toc528166513][bookmark: _Toc140841216][bookmark: _Toc226313832]5.4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных
На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

[bookmark: _Toc140841217][bookmark: _Toc226313833][bookmark: _Toc524944259][bookmark: _Toc524944835][bookmark: _Toc528166514]5.5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, не рассматривается.
[bookmark: _Toc140841218][bookmark: _Toc226313834]5.6. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа
[bookmark: _Hlk140835132][bookmark: _Hlk140835145]Переоборудование котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируется.
[bookmark: _Toc524944260][bookmark: _Toc524944836][bookmark: _Toc528166515][bookmark: _Toc140841219][bookmark: _Toc226313835]5.7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
[bookmark: _Hlk140835191]Источники, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
Предлагаемые мероприятия для перевода в пиковой режим работы котельных при Разработке схемы не рассматриваются.
[bookmark: _Toc524944261][bookmark: _Toc524944837][bookmark: _Toc528166516][bookmark: _Toc140841220][bookmark: _Toc226313836]5.8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
[bookmark: _Hlk37753027]В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», система теплоснабжения в сельском поселении – закрытая.
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[bookmark: _Toc524944262][bookmark: _Toc524944838][bookmark: _Toc528166517][bookmark: _Toc140841221][bookmark: _Toc226313837]5.9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
В п. 2.3 настоящего документа рассмотрены сведения о наличии резервов установленной и располагаемой мощности на тепловых источниках сельского поселения.
Вопрос тепловых балансов будет ежегодно рассматриваться на этапе актуализации проекта схемы теплоснабжения. На этом этапе ежегодно представляется возможность внесения при необходимости корректировок и предложений по изменениям перспективной установленной тепловой мощности тепловых источников и их зон действия с учетом возможных и произошедших изменений.

[bookmark: _Toc524944263][bookmark: _Toc524944839][bookmark: _Toc528166518][bookmark: _Toc140841222][bookmark: _Toc226313838]5.10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
[bookmark: _Hlk140835255]Ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива схемой теплоснабжения не предполагается.
[bookmark: _Toc135044340][bookmark: _Toc140841223][bookmark: _Toc226313839]Раздел 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей
[bookmark: _Toc135044341][bookmark: _Toc140841224][bookmark: _Toc226313840]6.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)
Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

[bookmark: _Toc135044342][bookmark: _Toc140841225][bookmark: _Toc226313841]6.2.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, муниципального образования, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку
В соответствии с главами 7, 8 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения сельского поселения предусматриваются:
· техническое перевооружение котельной №36 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.  
· подключение к системе теплоснабжения котельной №34 потребителя (строящееся здание): Храм святого Архистратига Михаила. 

[bookmark: _Toc135044343][bookmark: _Toc140841226][bookmark: _Toc226313842]6.3.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусмотрены.

[bookmark: _Toc135044344][bookmark: _Toc140841227][bookmark: _Toc226313843]6.4.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных данной схемой не предусматриваются.

[bookmark: _Toc135044345][bookmark: _Toc140841228][bookmark: _Toc226313844]6.5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Схемой не предусмотрено.

[bookmark: _Toc135044346][bookmark: _Toc140841229][bookmark: _Toc226313845]Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc135044347][bookmark: _Toc140841230][bookmark: _Toc226313846]7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», система теплоснабжения в сельском поселении – закрытая.

[bookmark: _Toc135044348][bookmark: _Toc140841231][bookmark: _Toc226313847]7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, в Схеме теплоснабжения не предусмотрены.
[bookmark: _Toc135044349][bookmark: _Toc140841232][bookmark: _Toc226313848]Раздел 8 Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc135044350][bookmark: _Toc140841233][bookmark: _Toc226313849]8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе
[bookmark: _Hlk226208225]На территории сельского поселения действует единая система централизованного теплоснабжения (СЦТ), образованная на базе существующих котельных:
–	Котельная №34 по ул. Братская, д. 10Г в ст. Нововеличковская;
- Котельная №39 по ул. Пушкина, л. 19А в ст. Воронцовская;
- Котельная №36 по ул. Школьная, д. 9в п. Найдорф.

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Нововеличковское».
Основным видом топлива для котельной является природный газ.
На территории сельского поселения наиболее распространена 2-х трубная закрытая система теплоснабжения (без ГВС), отпуск тепловой энергии осуществляется от котельной до потребителей по распределительным тепловым сетям.
Фактический и расчётный баланс тепловой мощности котельных и нагрузок в Нововеличковском сельском поселении приведён в таблице 8.1.1.

Таблица 10.1.1 – Фактические балансы тепловой энергии и на перспективу развития в Нововеличковском сельском поселении
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2035
	2036-2037

	Выработка тепловой энергии
	тыс.Гкал.
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029

	Расход на собственные нужды 
	тыс.Гкал.
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Отпуск в сеть
	тыс.Гкал.
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994

	Потери
	тыс.Гкал.
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	Полезный отпуск
	тыс.Гкал.
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874

	Население
	тыс.Гкал.
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Прочие потребители
	тыс.Гкал.
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Бюджетные потребители
	тыс.Гкал.
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824




[bookmark: _Toc135044351][bookmark: _Toc140841234][bookmark: _Toc226313850]8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
[bookmark: _Toc140841235]Основным видом топлива для котельной является природный газ.

[bookmark: _Toc226313851][bookmark: _Toc15640945][bookmark: _Toc15643005]8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk22218557]Основным видом топлива для котельной является природный газ.

[bookmark: _Toc140841236][bookmark: _Toc226313852][bookmark: _Toc15640946][bookmark: _Toc15643006]8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Основным видом топлива для котельной является природный газ.

[bookmark: _Toc140841237][bookmark: _Toc226313853][bookmark: _Toc15640947][bookmark: _Toc15643007]8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа
В таблице 8.5.1. представлено фактическое потребление природного газа котельными сельского поселения.
В таблице 8.5.2. приведены фактические балансы выработки тепловой энергии и на перспективу развития.
Таблица 8.5.1. – Фактическое потребление природного газа котельной
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025 г

	Выработка тепловой энергии
	тыс.Гкал.
	2,029

	Полезный отпуск
	тыс.Гкал.
	1,874

	Потреблённый газ
	тыс. м3
	н/д

	Расход топлива (ресурса) фактически на весь объем произведенных ресурсов
	т у. т.
	н/д




Таблица 8.5.2. – фактические балансы выработки тепловой энергии на перспективу развития
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2026 г
	2027 г
	2028 г
	2029-2037 г

	Выработка тепловой энергии
	тыс.Гкал.
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029

	Полезный отпуск
	тыс.Гкал.
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874

	Потреблённый газ
	тыс. м3
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	Расход топлива (ресурса) фактически на весь объем произведенных ресурсов
	т у. т.
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д




[bookmark: _Toc135044352][bookmark: _Toc140841238][bookmark: _Toc226313854]Раздел 9 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение
[bookmark: _Toc135044353][bookmark: _Toc140841239][bookmark: _Toc226313855]9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Hlk26712238][bookmark: _Hlk191300487][bookmark: _Hlk37158648][bookmark: _Hlk10420750]В соответствии с главами 7, 8 Обосновывающих материалов в качестве основных мероприятий по развитию системы теплоснабжения сельского поселения предусматриваются:
· [bookmark: _Hlk226312087][bookmark: _Hlk521695150][bookmark: _Hlk225889189]техническое перевооружение котельной №36 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.  
· подключение к системе теплоснабжения котельной №34 потребителя (строящееся здание): Храм святого Архистратига Михаила. 

[bookmark: _Toc135044354][bookmark: _Toc140841240][bookmark: _Toc226313856]9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Финансирование мероприятий по строительству и реконструкции источника тепловой энергии и тепловых сетей предлагается осуществить за счет бюджетных средств.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в соответствии с бюджетным кодексом РФ.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения.
Капитальные вложения (инвестиции) в расчетный период регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ регулируемой организации.
В качестве источников финансирования мероприятий п. 9.1 Обосновывающих материалов предлагается использовать такие источники финансирования, как, собственные средства, частные инвестиции, средства местного и окружного бюджетов.

[bookmark: _Toc135044355][bookmark: _Toc140841241][bookmark: _Toc226313857]9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе
Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не планируются.

[bookmark: _Toc135044356][bookmark: _Toc140841242][bookmark: _Toc226313858]9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе
Мероприятия не предусмотрены.

[bookmark: _Toc135044357][bookmark: _Toc140841243][bookmark: _Toc226313859]9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям
Расчёт показателей эффективности доходного инвестиционного мероприятия производился в соответствии с нормативно-методическими документами Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации, а также общепринятыми бизнес-практиками инвестиционного анализа.
При оценке эффективности инвестиционного проекта были использованы следующие материалы:
–	Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, Минэкономразвития России; 
–	Государственные сметные нормативы, укрупнённые нормативы цены строительства НЦС 81-02-13-2024, Наружные тепловые сети, являющиеся приложением к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 26 февраля 2024 года № 142/пр.;
–	Прочие материалы, в том числе информационные ресурсы сети Интернет.
Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.
Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчётности организаций (ПБУ).
Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счёт тарифов покроют затраты на инвестирование.
Для расчёта срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:
· Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учёта.
· Все расчёты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.
· Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 10 годам (с 2025 до 2037 года) с момента осуществления первых инвестиций. Интервал планирования равен 1 году.
· Расчёты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.
· Расчёты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.
Настоящей схемой теплоснабжения не предусматриваются мероприятия, дающие существенный экономический эффект. Все мероприятия направлены на обновление основных фондов, а также на соблюдение действующего законодательства в сфере теплоснабжения.

[bookmark: _Toc135044358][bookmark: _Toc140841244][bookmark: _Toc226313860]9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Данные по величине фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период (2025 г.) не предоставили.
[bookmark: _Toc135044359][bookmark: _Toc140841245][bookmark: _Toc226313861]Раздел 10 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Toc135044360][bookmark: _Toc140841246][bookmark: _Toc226313862]10.1.	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)
[bookmark: _Hlk191300927]На территории сельского поселения действует единая система централизованного теплоснабжения (СЦТ), образованная на базе существующих котельных:
–	Котельная №34 по ул. Братская, д. 10Г в ст. Нововеличковская;
- Котельная №39 по ул. Пушкина, л. 19А в ст. Воронцовская;
- Котельная №36 по ул. Школьная, д. 9в п. Найдорф.

[bookmark: _Toc135044361][bookmark: _Toc140841247][bookmark: _Toc226313863]10.2.	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Реестр единых теплоснабжающих организаций (далее – ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование ЕТО
	Системы теплоснабжения, входящие в зону действия ЕТО
	Перечень источников, входящих в систему теплоснабжения

	1
	МУП ЖКХ Нововеличковское
	Система теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения
	Котельные №34,36,39



[bookmark: _Toc135044362][bookmark: _Toc140841248][bookmark: _Toc226313864]10.3.	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией
Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;
•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
•	размер собственного капитала;
•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского округа.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:
•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.
Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:
•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.
Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.
Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
[bookmark: _Hlk225965993]На территории сельского поселения действует одна система централизованного теплоснабжения – МУП ЖКХ Нововеличковское.

[bookmark: _Toc135044363][bookmark: _Toc140841249][bookmark: _Toc226313865]10.4.	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc135044364][bookmark: _Toc140841250][bookmark: _Toc226313866]10.5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального образования, города федерального значения
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице 10.2.1.
[bookmark: _Toc135044365][bookmark: _Toc140841251][bookmark: _Toc226313867]Раздел 11 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
[bookmark: _Toc135044366][bookmark: _Toc140841252][bookmark: _Toc226313868]11.1.	Сведения о величине тепловой нагрузки, распределяемой (перераспределяемой) между источниками тепловой энергии
Распределение (перераспределение) тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствует и Схемой теплоснабжения не предполагается.

[bookmark: _Toc135044367][bookmark: _Toc140841253][bookmark: _Toc226313869]11.2.	Сроки выполнения перераспределения для каждого этапа
Мероприятия по перераспределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируются.
[bookmark: _Toc135044368][bookmark: _Toc140841254][bookmark: _Toc226313870]Раздел 12 Решения по бесхозяйным тепловым сетям
[bookmark: _Toc135044369][bookmark: _Toc140841255][bookmark: _Toc226313871]12.1.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)
[bookmark: _Hlk134792049][bookmark: _Hlk37159700][bookmark: _Hlk22219815]Бесхозяйные сети на территории Нововеличковского сельского поселения не выявлены.

[bookmark: _Toc135044370][bookmark: _Toc140841256][bookmark: _Toc226313872]12.2.	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»
Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».
Организация, уполномоченная на эксплуатацию бесхозяйных сетей на территории Нововеличковского сельского поселения, является МУП ЖКХ Нововеличковское.


[bookmark: _Toc135044371][bookmark: _Toc140841257][bookmark: _Toc226313873]Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетических систем России, а также со схемой водоснабжения и водоотведения
[bookmark: _Toc135044372][bookmark: _Toc140841258][bookmark: _Toc226313874]13.1.	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
Мероприятия, касающиеся системы газоснабжения сельского поселения, в выше указанной Программе – не предусмотрены.

[bookmark: _Toc135044373][bookmark: _Toc140841259][bookmark: _Toc226313875]13.2.	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
Проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии отсутствуют.

[bookmark: _Toc135044374][bookmark: _Toc140841260][bookmark: _Toc226313876]13.3.	Предложения по корректировке (разработке) утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Корректировка утверждённой региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии, не требуется.

[bookmark: _Toc135044375][bookmark: _Toc140841261][bookmark: _Toc226313877]13.4.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения
Планы развития энергосистемы Краснодарского края определены следующими нормативными документами: 
· Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2022-2028 годы (далее – СиПР ЕЭС), утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 28 февраля 2022 года №146;

[bookmark: _Toc135044376][bookmark: _Toc140841262][bookmark: _Toc226313878]13.5.	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в системе теплоснабжения, для их учета при разработке системы и программы перспективного развития электроэнергетических систем России, система и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии
Решений о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии по сельскому поселению – не предусмотрено.

[bookmark: _Toc135044377][bookmark: _Toc140841263][bookmark: _Toc226313879]13.6.	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной системы водоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Мероприятия по строительству и реконструкции системы централизованного водоснабжения направлены на повышения качества водоподготовки исходной воды, повышение надежности водоснабжения, удовлетворения спроса на воду.

[bookmark: _Toc135044378][bookmark: _Toc140841264][bookmark: _Toc226313880]13.7.	Предложения по корректировке (разработке) утвержденной схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc135044379][bookmark: _Toc140841265][bookmark: _Toc226313881]Раздел 14 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, муниципального образования, города федерального значения
Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели, представленные ниже.
[bookmark: _Hlk191906844]Индикаторы развития системы теплоснабжения сельского поселения представлены в таблице 14.1.
Таблица14.1. – Индикаторы развития системы теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения
	[bookmark: RANGE!A37][bookmark: _Hlk192141787]Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2035
	2036-2037

	Выработка тепловой энергии
	тыс.Гкал.
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029

	Расход на собственные нужды 
	тыс.Гкал.
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Отпуск в сеть
	тыс.Гкал.
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994

	Потери
	тыс.Гкал.
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	Полезный отпуск
	тыс.Гкал.
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874

	Население
	тыс.Гкал.
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Прочие потребители
	тыс.Гкал.
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Бюджетные потребители
	тыс.Гкал.
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824



[bookmark: _Toc524614908][bookmark: _Toc524615124][bookmark: _Toc43365651][bookmark: _Toc140841266][bookmark: _Toc226313882]14.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
[bookmark: _Hlk9970832]Информация о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения составляет 0 ед.

[bookmark: _Toc524614909][bookmark: _Toc524615125][bookmark: _Toc43365652][bookmark: _Toc140841267][bookmark: _Toc226313883]14.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
[bookmark: _Hlk9970839]Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения не было.

[bookmark: _Toc524614910][bookmark: _Toc524615126][bookmark: _Toc43365653][bookmark: _Toc140841268][bookmark: _Toc226313884]14.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых зданий представлен в таблице 14.3.1.

Таблица 14.3.1. – Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых зданий
	Вид зданий
	Удельное теплопотребление, ккал/м2

	
	Для зданий строительства после 2010 года
	Для зданий строительства после 2015 года

	1-3-этажные одноквартирные отдельностоящие
	н/д
	н/д

	2-3-этажные одноквартирные блокированные
	н/д
	н/д

	4-6-этажные
	н/д
	н/д


[bookmark: _Toc524614911][bookmark: _Toc524615127][bookmark: _Toc43365654][bookmark: _Toc140841269]
[bookmark: _Toc226313885]14.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 14.4.1.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2031
	2032 - 2037

	1
	Котельная №34
	Гкал/(м2)
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41

	2
	Котельная №39
	Гкал/(м2)
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8

	3
	Котельная №36
	Гкал/(м2)
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96



[bookmark: _Toc524614912][bookmark: _Toc524615128][bookmark: _Toc43365655][bookmark: _Toc140841270][bookmark: _Toc226313886]14.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен в таблице 14.5.1.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 -
2031
	2032 - 2037

	1
	Котельная №34
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	2
	Котельная №39
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	3
	Котельная №36
	%
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д



[bookmark: _Toc524614913][bookmark: _Toc524615129][bookmark: _Toc43365656][bookmark: _Toc140841271][bookmark: _Toc226313887]14.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке
Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке представлена в таблице 14.4.1.

[bookmark: _Toc524614914][bookmark: _Toc524615130][bookmark: _Toc43365657][bookmark: _Toc140841272][bookmark: _Toc226313888]14.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)
[bookmark: _Hlk22221519]На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614915][bookmark: _Toc524615131][bookmark: _Toc43365658][bookmark: _Toc140841273][bookmark: _Toc226313889]14.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
[bookmark: _Hlk191301377]На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614916][bookmark: _Toc524615132][bookmark: _Toc43365659][bookmark: _Toc140841274][bookmark: _Toc226313890]14.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
[bookmark: _Hlk191301384]На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614917][bookmark: _Toc524615133][bookmark: _Toc43365660][bookmark: _Toc140841275][bookmark: _Toc226313891][bookmark: _Hlk9970883]14.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
[bookmark: _Hlk140220082][bookmark: _Hlk191301402][bookmark: _Hlk22221547]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии в сельского поселения, составляет 98 %.

[bookmark: _Toc524614918][bookmark: _Toc524615134][bookmark: _Toc43365661][bookmark: _Toc140841276][bookmark: _Toc226313892]14.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
[bookmark: _Hlk191301412]Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов тепловых сетей всех котельных – 10 лет.

[bookmark: _Toc524614919][bookmark: _Toc524615135][bookmark: _Toc43365662][bookmark: _Toc140841277][bookmark: _Toc226313893]14.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)
Реконструкция сетей за прошедшие год не проводилась.

[bookmark: _Toc524614920][bookmark: _Toc524615136][bookmark: _Toc43365663][bookmark: _Toc140841278][bookmark: _Toc226313894]14.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)
Перспективный сценарий развития не предусматриваются реконструкцию 
котельной.

[bookmark: _Toc15640982][bookmark: _Toc43365664][bookmark: _Toc140841279][bookmark: _Toc226313895][bookmark: _Hlk26714812][bookmark: _Hlk15651883]14.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.
[bookmark: _Toc15640983][bookmark: _Toc43365665][bookmark: _Toc140841280][bookmark: _Toc226313896][bookmark: _Hlk43280551]14.15 Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии
С момента актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения в 2021 г. и до настоящей разработки информации об изменениях в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения сельского поселения, не было.

[bookmark: _Toc15640984][bookmark: _Toc43365666][bookmark: _Toc140841281][bookmark: _Toc226313897][bookmark: _Hlk43280556]14.16 Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения поселения, городского округа, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории такого поселения, городского округа
Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п.79.1 постановления Правительства РФ №154, значения показателей не приводятся.

[bookmark: _Toc140841282][bookmark: _Toc226313898]14.17	Предложения по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Не предусмотрено.
[bookmark: _Toc135044380][bookmark: _Toc140841283][bookmark: _Toc226313899]Раздел 15 Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Hlk191301491][bookmark: _Hlk171059433]Тарифы для теплоснабжающей организации утверждены непосредственно
на эксплуатацию источников тепловой энергии и тепловые сети. Изменение тарифа
для потребителей тепловой энергии происходит с учетом предельного индекса на
изменения размера платы за коммунальные услуги.
Тарифы на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемые
потребителям МУП ЖКХ Нововеличковское на территории сельского поселения, на 2025-2037 годы, представлены ниже.

[bookmark: _Hlk226287910]Таблица 14.1.1. – Установленные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Котельной №34
	
Наименование
	Период

	
	01.01-30.06
2024 г.
	01.07-31.12
2024 г.
	01.01-30.06
2025 г.
	01.07-31.12
2025 г.
	01.01-30.06
2026 г.
	01.07-31.12
2026 г.

	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)

	прочие
	н/д
	н/д
	2815,38
	2815,38
	2815,38
	2815,38

	население
	н/д
	н/д
	2815,38
	2815,38
	2815,38
	2815,38


[bookmark: 1.11.2._Описание_структуры_цен_(тарифов)]
Таблица 14.1.2. – Установленные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Котельной №36,39
	
Наименование
	Период

	
	01.01-30.06
2024 г.
	01.07-31.12
2024 г.
	01.01-30.06
2025 г.
	01.07-31.12
2025 г.
	01.01-30.06
2026 г.
	01.07-31.12
2026 г.

	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)

	прочие
	н/д
	н/д
	3621,51
	3650,91
	3650,91
	3650,91

	население
	н/д
	н/д
	-
	-
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