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Термины и их определения, применяемые в настоящей работе, представлены в таблице 1.
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	Термины
	Определения

	Теплоснабжение
	Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности

	Схема теплоснабжения
	Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, её развития с учётом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	Источник тепловой энергии
	Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии

	Базовый режим работы источника тепловой энергии
	Режим работы источника тепловой энергии, который характеризуется стабильностью функционирования основного оборудования (котлов, турбин) и используется для обеспечения постоянного уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями при максимальной энергетической эффективности функционирования такого источника

	Пиковый режим работы источника тепловой энергии
	Режим работы источника тепловой энергии с переменной мощностью для обеспечения изменяющегося уровня потребления тепловой энергии, теплоносителя потребителями

	Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее –единая теплоснабжающая организация)
	Теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации

	Радиус эффективного теплоснабжения
	Максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения

	Тепловая сеть
	Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок

	Тепловая мощность (далее - мощность)
	Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени

	Тепловая нагрузка
	Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени

	Потребитель тепловой энергии (далее потребитель)
	Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления

	Теплопотребляющая установка
	Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии

	Инвестиционная программа организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
	Программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надёжности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения

	Теплоснабжающая организация
	Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Теплосетевая организация
	Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию исходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)

	Надёжность теплоснабжения
	Характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения

	Живучесть
	Способность источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом сохранять свою работоспособность в аварийных ситуациях, а также после длительных (более пятидесяти четырех часов) остановок

	Зона действия системы теплоснабжения
	Территория городского округа или её часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения

	Зона действия источника тепловой энергии
	Территория городского округа или её часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения

	Установленная мощность источника тепловой энергии
	Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды

	Располагаемая мощность источника тепловой энергии
	Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.)

	Мощность источника тепловой энергии нетто
	Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды

	Топливно-энергетический баланс
	Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта Российской Федерации или муниципального образования и их потребления, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и позволяющий определить эффективность использования энергетических ресурсов

	Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии
	Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электрической энергии непосредственно связано с одновременным производством тепловой энергии

	Теплосетевые объекты
	Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии

	Расчётный элемент территориального деления
	Территория городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения


[bookmark: _Toc521691593]

[bookmark: _Toc40373903][bookmark: _Toc226289123]Список сокращений

ЕТО – единая теплоснабжающая организация
СЦТ – система централизованного теплоснабжения
ВПУ – водоподготовительная установка
ЦТП – центральный тепловой пункт
ТСО – теплоснабжающая организация
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Объектом обследования является система теплоснабжения централизованной зоны теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения Краснодарского края.
Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения по критериям: качества, надёжности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.
Разработка схем теплоснабжения представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной Генеральным планом.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных её частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.
Основой для разработки, актуализации и реализации схемы теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения до 2027 года является Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23). Организация развития систем теплоснабжения поселений), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, а также Постановление РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждённые Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», Приказа Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчётности.
В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные Администрацией Нововеличковского сельского поселения и теплоснабжающей организацией.
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Географическое положение и территориальная структура
Нововеличковское сельское поселение расположено в западной части муниципального образования Динской район на расстоянии 31 км от районного центра – станицы Динской, и в 35 км от административного центра Краснодарского края - города Краснодара.
Муниципальное образование Нововеличковское сельское поселение Динского района наделено статусом сельского поселения Законом Краснодарского края от 22.07.2004 г. № 771-КЗ (в редакции Законов Краснодарского края от 03.04.2009 N 1721-КЗ, от 03.06.2009 N 1756-КЗ) с административным центром – станица Нововеличковская.
Границы сельского поселения установлены на основании Закона Краснодарского края «Об установлении границ муниципального образования Динской район, наделении его статусом муниципального района, образовании в его составе муниципальных образований – сельских поселений – установлении их границ» принятого Законодательным Собранием Краснодарского края 14 июля 2004 года. Согласно Приложению 12 вышеназванного Закона Нововеличковское сельское поселение граничит:
- на севере– с муниципальным образованием Тимашевский район;
- на северо-западе – с муниципальным образованием Калининский район;
- на юге– с городом Краснодаром,
- на юго-востоке – с Новотитаровским сельским поселением Динского района,
- на северо-востоке – со Старомышастовским сельским поселением.
Поселенческую сеть муниципального образования образуют 4 сельских населенных пункта – 2 станицы (Нововеличковская, Воронцовская) и 2 поселка (Найдорф, Дальний). Административным центром муниципального образования является станица Нововеличковская.
Площадь земель в границах поселения составляет 292,2 км2, плотность населения при численности населения по состоянию на 1.01.2025 г. 13057 человек – 44,7 чел./км2, при среднерайонном показателе 109,1 чел./км2 в общем. На территории сельского поселения проживает 9 % от общей численности Динского района.
Хозяйственная специализация территории формируется на основе использования ее природного потенциала для ведения отраслей сельскохозяйственного производства с преобладанием растениеводческой отрасли. Отрасли  не производственной сферы сельского это обслуживающие отрасли, представленные в виде объектов торговли, бытового обслуживания и общественного питания. 
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В климатическом отношении территория Динского района относится к северо-восточной степной провинции.
Климат района работ умеренно-континентальный.
Средняя годовая температура воздуха +9,60C, с тенденцией повышения в последние годы.
Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 350С. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней.
Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.
Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум температуры воздуха +410С, средняя продолжительность лета около 130 дней.
Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.
Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38. Динской район относится к зоне умеренного увлажнения. Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.
Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99). Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).
На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов. 
Средняя скорость ветра – 3,8 м/с.
Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.
Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 531 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.
Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для  Динского района принимаются:
- по расчетному значению  снегового покрова – район I, СНКК – 20-301-2000.
- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5;
- по расчетному значению давления ветра – район III, СНКК – 20-301-2000;
- по толщине стенки гололеда III;
- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район 00;
- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 25;
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (0С), в январе – район 150.
Для настоящей работы специальных исследований по стратиграфии не производилось, поэтому принятое здесь расчленение четвертичных отложений соответствует в основном карте инженерно-геологических условий территории Краснодарского края, масштаба 1:200 000.
Геологическое строение территории обусловлено геоморфологическим положением и включает следующие стратиграфо-генетические комплексы:
-голоценовые аллювиальные отложения;
-голоценовые аллювиально-делювиальные отложения;
-голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения;
-верхнеплейстоценовые покровные эолово-делювиальные;
-нижнеплейстоценовые аллювиальные.
Аллювиальные отложения распространены в поймах и руслах степных рек и представлены глинами, суглинками,  от полутвердой консистенции до текучепластичной, иловатыми, с прослоями песка к подошве разреза. В целом, состав аллювиальных отложений отражает режим спокойного течения, отсутствие грубообломочного материала указывает на аккумулятивный характер.
Аллювиально-делювиальные отложения распространены в пойме как покровные и представлены глинами, суглинками непросадочными. 
Голоценовые аллювиально-пролювиальные отложения являются покровными для ложбин стока и представлены суглинками непросадочными, реже глинами. 
Верхнеплейстоценовые эолово-делювиальные покровные отложения распространены на надпойменной террасе. Представлены они суглинками лессовыми просадочными и, локально, непросадочными, по составу тяжелыми, с гнездами и включениями рыхлых и твердых карбонатов. Мощность покровных отложений в целом выдержана и достигает 5,0-10,0 м.
Нижнеплейстоценовые аллювиальные отложения залегают, под покровными, на третьей надпойменной террасе и представлены суглинками, глинами, с прослоями, гнездами и линзами и прослоями песка.
В соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.) район входит в пределы Западно-Кубанского краевого прогиба.
Западно-Кубанский прогиб разделен тремя внутренними продольными антиклинальными поднятиями на четыре синклинальные впадины. Непосредственно территория изысканий входит в периферийную часть Пластуновской антиклинали.
Разрывных нарушений, пересекающих территорию изысканий, не выявлено в соответствии с вышеназванной картой.
Западно-Кубанский прогиб, куда и входит территория станицы, характеризуется максимальными мощностями отложений всех стратиграфических подразделений неогена. Эффективная суммарная мощность песчаных коллекторов составляет 650-670 м.
На территории ст. Нововеличковской распространены безнапорные воды, которые являются составной частью единой гидравлической системы с общими факторами формирования, питания и разгрузки.
Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта в пойме реки Понуры и устьях ложбин стока приурочены к современным аллювиальным и аллювиально-пролювиальным отложениям. Они представлены суглинками с линзами песков.
Подземные воды первого от поверхности водоносного горизонта третьей надпойменной террасы реки Кубань приурочены к среднеплейстоценовым эолово-делювиальным суглинистым отложениям и аллювиальным отложениям террас.
Питание подземных вод осуществляется на всей площади их распространения, в основном за счет инфильтрации атмосферных и оросительных (на мелиоративных системах) вод, фильтрационных потерь из оросительных каналов, за счет подтока из напорных водоносных комплексов. В пределах населенных пунктов – за счет инфильтрации техногенных потерь воды.
Разгрузка подземных вод происходит путем естественного оттока в русло реки, балок, а также за счет перетекания в ниже залегающие горизонты.
Общее направление потока подземных вод, в основном, на территории изысканий северо-западное, совпадающее с направлением гидрографической сети.
Уклон потока подземных вод составляет примерно 0,0003.
Зеркало вод до некоторой степени копирует поверхность рельефа.
Колебание уровня подземных вод зависит от сезонных и многолетних изменений погодно-климатических факторов.
Кривые изменения уровней подземных вод – это плавные линии, близкие к синусоиде, с растянутым весенним максимумом, падающим на апрель-май, и еще более растянутым минимумом в сентябре-ноябре.
Резкий спад уровней на всех глубинах начинается одновременно в конце мая и продолжается до начала сентября.
Резкий подъем уровней отмечается в декабре-феврале и продолжается до мая.
Режим уровней свидетельствует о преимущественно инфильтрационном питании, а положение уровня и амплитуда колебания определяется водоносностью года и распределением осадков внутри года.
В пределах поймы реки Понуры и ложбин стока уровень подземных вод  находится на глубине от 0 до 2,0 м.
Амплитуда колебаний уровня подземных вод изменяется от 2,0 до 1,5 м.
Подземные воды, обладающие агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям, распространены локально.
На третьей надпойменной террасе реки Кубань уровень первого от поверхности водоносного горизонта распространен на глубине от 0,0 до 2,0 м, от 2,0 до 5,0 м и более.
Подземные воды не обладают агрессивными свойствами к бетонам и железобетонным конструкциям.
Наибольшее развитие в пределах территории районирования имеют следующие физико-геологические процессы и явления:
- подтопление;
- потенциальное подтопление;
- затопление в паводки;
- заболачивание вдоль русла;
- просадка грунтов;
- эоловые процессы – дефляция, ветровая эрозия почв, аккумуляция, пыльные бури;
- сейсмичность.
Подтопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.
Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.
В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.
В ст. Нововеличковской к таким площадям отнесены, пойма реки Понуры и часть надпойменной террасы, понижения, долины пологих ложбин.
Принимая во внимание, глобальные тектонические причины и катастрофические паводковые условия, на карте инженерно-геологического районирования выделена территория потенциального подтопления, где уровень распространения подземных вод находится на глубине от 2,0 до 5,0 м по среднемноголетним наблюдениям. На этой территории в обычные годы уровень подземных вод не может достигнуть поверхности земли и лишь в периоды катастрофических осадков и других явлений возможно на части этой территории уровень подземных вод достигнет поверхности. В рамках данной работы не представляется возможным более точно охарактеризовать этот процесс.
Затопление территории ст. Нововеличковской поверхностными водами возможно вблизи поймы, балках и на пониженных передовых частях надпойменной террасы во время паводков.
По данным мониторинга и отчета по экзогенным геологическим процессам низовье реки Кубань, от дельты до нижнего бьефа Краснодарского водохранилища, в естественных условиях до создания системы русел рек Кубань и Протока могли затапливаться полностью, т.е. вся пойменная терраса.
В настоящее время эта территория интенсивно используется для нужд народного хозяйства, на ней создана система валов и насыпей, созданы водохранилища, аккумулирующие в себя паводковые воды.
Вследствие вышеуказанного, описываемый район полностью затоплен быть не может, если только исключить случай разрушения плотины Краснодарского водохранилища.
Заболачивание, причинами которого являются очень малые уклоны поверхности, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов, развивается в пойме, вблизи русла и по тальвегам ложбин стока. Кроме этого заболачивание наблюдается в результате перегораживания путей поверхностного стока различными инженерными сооружениями. Выражено заболачивание в виде произрастания влаголюбивой растительности на переувлажненной земной поверхности.
Эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков. Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.
В равнинных условиях, на территории станицы  они образуют ложбины стока. Обычно это связано с легкоразмываемыми отложениями, такими как суглинки, легкие, супеси.
На территории изысканий ложбины распространены на надпойменной террасе реки Кубань. Стадия развития четвертой степени, т.е. равновесного состояния.
Процесс просадки грунтов имеет весьма широкое распространение на территории станицы. Приурочена просадка к лессовым покровным отложениям третьей надпойменной террасы реки Кубань. Как правило, грунты, обладающие просадочными свойствами, тесно связаны с эоловой аккумуляцией и проявляют свои свойства в результате замачивания. Особо опасным этот процесс можно считать в тех местах, где возможно резкое колебание уровня подземных вод и где возможны утечки из водонесущих коммуникаций.
На площади, где уровень подземных вод летом залегает на глубине 2,0-2,5 м, а зимой 1,0-1,5 м от поверхности земли грунты проявляют просадочные свойства только летом.
Эоловые процессы, дефляция на территории изысканий наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные и северо-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.
Пыльные бури в степной части края бывают раз в 2-3 года, повторяемость их на остальной части раз в 5-6 лет. Число дней с пыльными бурями колеблется от 3-5 до 10-12 дней.
Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.
Фоновая сейсмичность территории ст. Нововеличковской согласно карты ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории поймы категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно, итоговая сейсмичность на пойме составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.
Территорию станицы не пересекает не один тектонический разлом в соответствии со схемой неотектонического районирования (Л.И. Турбин, Н.В. Александрова, 1979г.)
Исходя из принципов, предложенных И.В. Поповым, для масштаба 1:10000, территория ст. Нововеличковской разделена на инженерно-геологические:
- районы;
- подрайоны;
- участки.
Инженерно-геологические районы выделены по геоморфологическим элементам:
- I инженерно-геологический район – поймы реки Понуры и впадающих в нее ложбин стока;
- II инженерно-геологический район – третьей надпойменной террасы реки Кубань.
Инженерно-геологические подрайоны выделены по составу, состоянию и специфическим свойствам грунтов.
В первом инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – I-1, I-2:
I-1 – инженерно-геологический подрайон распространения голоценовых аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений, представленных суглинками и глинами непросадочными;
I-2 – инженерно-геологический подрайон распространения голоценовых аллювиально-пролювиальных отложений, представленных суглинками и глинами непросадочными.
Во втором инженерно-геологическом районе выделено два инженерно-геологических подрайона – II-2, II-3:
II-2 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных непросадочных отложений, представленных суглинками непросадочными, перекрытыми почвой непросадочной и глинами;
II-3 – инженерно-геологический подрайон распространения эолово-делювиальных просадочных отложений, представленных суглинками просадочными, перекрытыми почвой просадочной;
Инженерно-геологические участки выделены по залеганию уровня подземных вод от поверхности земли:
а - подземные воды на глубине от 0 до 2,0 м;
б - подземные воды на глубине от 2,0 до 5,0 м;
в - подземные воды на глубине от 5,0 до 10,0 м;
г - подземные воды на глубине более 10,0 м.
В первом инженерно-геологическом районе выделен один инженерно-геологический участок:
а - уровнем залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м (I-1-а, I-2-а).
Во втором инженерно-геологическом районе выделено три инженерно-геологических участка:
а - уровнем залегания подземных вод от 0,0 до 2,0 м (II-2-а);
б – с уровнем залегания подземных вод от 2,0 до 5,0 м (II-2-б);
в – с уровнем залегания подземных вод от 5, 0 до 10,0 (II-3-в).
Благодаря систематизации инженерно-геологических условий, территория разделена по совокупности геологических процессов, наличия специфических грунтов, глубины залегания уровня подземных вод на участки благоприятные, условно благоприятные и неблагоприятные для строительства в прямой зависимости от сложности инженерно-геологических условий.
В целом по такому набору информации, ее анализу и систематизации по инженерно-геологическим условиям дана оценка пригодности территории для строительства с позиций экономической целесообразности. Под экономической целесообразностью надо понимать капиталовложения, необходимые для инженерной защиты территории от опасных геологических процессов, с учетом специфических свойств грунтов, сейсмичности, рельефа местности.
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[bookmark: _Hlk182294874][bookmark: _Hlk527370374]
Функциональная структура теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими и физическими лицами.
Зоной действия источника теплоснабжения является территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
[bookmark: _Hlk226189236][bookmark: _Hlk226192057]На территории сельского поселения действует единая система централизованного теплоснабжения (СЦТ), образованная на базе существующих котельных:
–	Котельная №34 по ул. Братская, д. 10Г в ст. Нововеличковская;
- Котельная №39 по ул. Пушкина, л. 19А в ст. Воронцовская;
- Котельная №36 по ул. Школьная, д. 9в п. Найдорф.

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Нововеличковское».
Основным видом топлива для котельной является природный газ.
На территории сельского поселения наиболее распространена 2-х трубная закрытая система теплоснабжения (без ГВС), отпуск тепловой энергии осуществляется от котельной до потребителей по распределительным тепловым сетям. 
Теплоснабжение ст. Нововеличковская в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает административные здания, детские сады, школы, больницы и жилые дома. В 2022 г было техническое перевооружение – переход на другой вид топлива (природный газ). Установленная мощность котельной –1,204 Гкал/час. Обслуживающая организация МУП ЖКХ Нововеличковское. Потребители - МА ОУ «СОШ №30 МО Динской район», Дом культуры ст. Нововеличковская, администрация, МА ДОУ «Детский сад №9», участковая больница, ДШИ, библиотека и прочие). Существующая индивидуальная одно– и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).
Теплоснабжение ст. Воронцовская в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает МА ОУ «СОШ №39 МО Динской район», Дом культуры. Установленная мощность – 0,2308 Гкал/час. Существующая индивидуальная одно– и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ).
[bookmark: _Hlk227232706]Теплоснабжение п. Найдорф в настоящее время осуществляется от одной котельной, которая отапливает БОУ СОШ №53 МО Динской район. Обслуживающая организация МУП ЖКХ Нововеличковское. Установленная мощность – 0,172 Гкал/час. Исходя из отчетных данных экспертной организации ООО «Сварщик», два существующих котла исчерпали свой ресурс 25.07.2025 г. Существующая индивидуальная одно– и двухэтажная застройка обеспечивается теплом от индивидуальных газовых котлов (АОГВ). В 2025 году проведено очередное тех. диагностирование по результатам расчета остаточного ресурса дальнейшая эксплуатация допускается сроком на три года до 31.07.2028.
Котельные и тепловые сети в п. Дальний в настоящее время отсутствуют.

Компенсация температурных удлинений осуществляется П – образными компенсаторами и углами поворота.
В целом организационная структура системы теплоснабжения сельского поселения представлена в таблице 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1 – Организационная структура системы теплоснабжения 
	Организации, предоставляющие услуги теплоснабжения
	Функции организации
	Система расчётов
	Потребители тепловой
энергии

	МУП ЖКХ Нововеличковское
	1. Выработка тепловой энергии.
2. Транспортировка тепловой энергии.
3. Сбыт тепловой энергии.
4. Подключение потребителей.
5. Обслуживание источников и тепловых сетей.
	Прямые договора с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов и др.
	Жилые, общественные и производственные здания



Границы зоны действия источников тепловой энергии на территории Нововеличковского сельского поселения представлены на рисунке 1,2,3.


Рисунок 1 – Зона действия котельной №34

39

Рисунок 2 – Зона действия котельной №39


Рисунок 3 – Зона действия котельной №36


[bookmark: _Toc524614739][bookmark: _Toc524614955][bookmark: _Toc226289128]Зоны действия производственных котельных
Объекты потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от источников ЦТС в производственных зонах на территории Нововеличковского сельского поселения отсутствуют. Возможное изменение производственных зон и их перепрофилирование не предусматривается. Приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614740][bookmark: _Toc524614956][bookmark: _Toc226289129]Описание зон действия индивидуального теплоснабжения
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничивается индивидуальным жилищным фондом с газовым отоплением, присутствует также печное отопление. 
В качестве источника горячего водоснабжения используются индивидуальные газовые водонагреватели.

[bookmark: _Toc524614741][bookmark: _Toc524614957][bookmark: _Toc226289130]Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения муниципального образования, города федерального значения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
С момента актуализации схемы теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения в 2021 г. и до настоящей актуализации произошли следующие изменения:
- в 2022 г было техническое перевооружение котельной №34.Техническим перевооружением котельной предусматривается замена основного и вспомогательного оборудования ввиду физического и морального износа оборудования котельной. Котельная переводится на использование природного газа взамен жидкому печному топливу;
- в 2026-2027 производится реконструкция тепловых сетей от котельной №34, протяженностью 804,21 м ПЭ;
- совершено техническое перевооружение котельной №39. В котельной были установлены 3 водогрейных котла общей теплопроизводительностью 0,098 МВт. Техническим перевооружением произведена замена основного и вспомогательного оборудования ввиду увеличения существующей тепловой нагрузки для нужд отопления. Установленная тепловая мощность котельной после тех. перевооружения увеличилась и составила 0,2685 МВт.
[bookmark: _Toc524614742][bookmark: _Toc524614958][bookmark: _Toc226289131]Часть 2. Источники тепловой энергии
[bookmark: _Toc524614743][bookmark: _Toc524614959][bookmark: _Toc226289132]Структура и технические характеристики основного оборудования
На территории сельского поселения действует единая система централизованного теплоснабжения (СЦТ), образованная на базе существующих котельных:
–	Котельная №34 по ул. Братская, д. 10Г в ст. Нововеличковская;
- Котельная №39 по ул. Пушкина, л. 19А в ст. Воронцовская;
- Котельная №36 по ул. Школьная, д. 9в п. Найдорф.

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Нововеличковское».
Основным видом топлива для котельной является природный газ.
Горячее водоснабжение потребителей осуществляется от водоподогревателей, установленных в индивидуальных тепловых пунктах зданий.
[bookmark: _Hlk225968396]Основные технические характеристики котельного оборудования представлены в таблице 1.2.1.1. 
Список потребителей с установленными коммерческими приборами учета  представлен в таблице 1.2.1.2.

Таблица 1.2.1.1. – Технические характеристики котельного оборудования 
	[bookmark: _Hlk225768697]Марка установленных котлов
	Режим работы котлов (водогрейный, паровой, ГВС)
	КПД котлов, %
	Мощность котлов, Гкал/ч
	Кол-во котлов, шт.
	Срок службы котлов (год)
	Вид основного топлива/резервного топлива

	Котельная №34

	ROSSEN RSA 500
	Водогрейный
	93
	0,43
	1
	30
	Природный газ

	ROSSEN RSA 500
	Водогрейный
	93
	0,34
	1
	30
	Природный газ

	Котельная №39

	ТНЕRМ ТRIО 90
	Водогрейный
	92
	0,0895
	1
	30
	Природный газ

	ТНЕRМ ТRIО 90
	Водогрейный
	92
	0,0895
	1
	30
	Природный газ

	ТНЕRМ ТRIО 90
	Водогрейный
	92
	0,0895
	1
	30
	Природный газ

	Котельная №36

	КВа-0,1
	Водогрейный
	91,5
	0,085
	1
	30 (истек)
	Природный газ

	КВа-0,1
	Водогрейный
	91,5
	0,085
	1
	30 (истек)
	Природный газ



Таблица 1.2.1.2– Список потребителей с установленными коммерческими приборами учета  
	[bookmark: _Hlk225969344]Абонент
	Дата поверки
	Следующая поверка
	Интервал поверки

	Котельная №34 ст. Нововеличковская

	ул. Октябрьская, 8
	н/д
	н/д
	4 года

	(Собственность АО «Колос») ул. Бежко, 30
	н/д
	н/д
	4 года

	МБОУ СОШ №30  ул. Красная,51
	н/д
	н/д
	4 года

	МАДОУ №9 ул. Плеханова,9а
	н/д
	н/д
	4 года

	БОУ ДОД ДШИ ул. Красная,42
	н/д
	н/д
	4 года

	МБУК «Библиотечное объединение» ул. Красная,44
	н/д
	н/д
	4 года

	Нововеличковская участковая больница «МУЗ Динская ЦРБ» ул. Братская, 12
	н/д
	н/д
	4 года

	Административное здание администрации Нововеличковского сельского поселения ул. Красная,53
	н/д
	н/д
	4 года

	Нежилое здание (Муниципальная собственность) ул. Бежко,11а
	н/д
	н/д
	4 года

	Дом культуры ул. Красная, 55
	н/д
	н/д
	4 года

	строящийся Храм святого Архистратига Михаила
	н/д
	н/д
	4 года

	Котельная №39 ст. Воронцвская

	МБОУ СОШ №39 ул. Красная, 6
	н/д
	н/д
	4 года

	Дом культуры ул. Пушкина, 20
	н/д
	н/д
	4 года

	Котельная №36 п. Найдорф

	МБОУ СОШ №53 п. Найдорф ул. Школьная, 9
	н/д
	н/д
	4 года



[bookmark: _Toc524614744][bookmark: _Toc524614960][bookmark: _Toc226289133]Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
В системе теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – отсутствуют.
Оборудование котельный работает только в режиме выработки тепловой энергии.
Параметры установленной тепловой мощности работающих источников тепловой энергии указаны в таблице 1.2.2.1.
[bookmark: _Toc77864614]
Таблица 1.2.2.1 – Параметры установленной тепловой мощности работающих источников тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч

	Котельная №34
	1,204

	Котельная №39
	0,2308

	Котельная №36
	0,172



[bookmark: _Toc524614745][bookmark: _Toc524614961][bookmark: _Toc226289134][bookmark: _Hlk16081410]Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
На котельной Нововеличковского сельского поселения имеются ограничения установленной тепловой мощности в горячей воде, связанные с работой основного оборудования. Источники теплоснабжения располагают достаточной мощностью для покрытия существующих присоединенных нагрузок.
В таблице 1.2.3.1 показаны значения располагаемой мощностей и ограничения тепловой мощности источников теплоснабжения.

[bookmark: _Toc77864615]Таблица 1.2.3.1 – Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельной
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч

	Котельная №34
	1,204
	1,204
	1,184

	Котельная №39
	0,2308
	0,2308
	0,126

	Котельная №36
	0,172
	0,172
	0,172



[bookmark: _Toc226289135]Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
[bookmark: _Hlk77174735]Данные по объемам потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто» представлены в таблице 1.2.4.1.

Таблица 1.2.4.1 – Значения тепловой мощности на собственные нужды котельных и тепловой мощности нетто в 2025 году
	[bookmark: _Hlk226206786]Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч

	Котельная №34
	1,204
	1,204
	1,184
	0,0106
	1,1734

	Котельная №39
	0,2308
	0,2308
	0,126
	0,0002
	0,1258

	Котельная №36
	0,172
	0,172
	0,172
	0,0009
	0,1711



[bookmark: _Toc524614747][bookmark: _Toc524614963][bookmark: _Toc226289136]Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Таблица 1.2.5.1. – Технические характеристики котельного оборудования 
	Марка установленных котлов
	Режим работы котлов (водогрейный, паровой, ГВС)
	КПД котлов, %
	Мощность котлов, Гкал/ч
	Кол-во котлов, шт.
	Срок службы котлов (год)
	Вид основного топлива/резервного топлива

	Котельная №34

	ROSSEN RSA 500
	Водогрейный
	93
	0,43
	1
	30
20 по паспорту
	Природный газ

	ROSSEN RSA 500
	Водогрейный
	93
	0,34
	1
	30
	Природный газ

	Котельная №39

	ТНЕRМ ТRIО 90
	Водогрейный
	92
	0,0895
	1
	30
	Природный газ

	ТНЕRМ ТRIО 90
	Водогрейный
	92
	0,0895
	1
	30
	Природный газ

	ТНЕRМ ТRIО 90
	Водогрейный
	92
	0,0895
	1
	30
	Природный газ

	Котельная №36

	КВа-0,1
	Водогрейный
	91,5
	0,085
	1
	30 (истек)
	Природный газ

	КВа-0,1
	Водогрейный
	91,5
	0,085
	1
	30 (истек)
	Природный газ

	После 20 лет эксплуатации, котлы подлежат экспертизе пром. безопасности.



Таблица 1.2.5.2– Список потребителей с установленными коммерческими приборами учета  
	Абонент
	Дата поверки
	Следующая поверка
	Интервал поверки

	Котельная №34 ст. Нововеличковская

	ул. Октябрьская, 8
	н/д
	н/д
	4 года

	(Собственность АО «Колос») ул. Бежко, 30
	н/д
	н/д
	4 года

	МБОУ СОШ №30  ул. Красная,51
	н/д
	н/д
	4 года

	МАДОУ №9 ул. Плеханова,9а
	н/д
	н/д
	4 года

	БОУ ДОД ДШИ ул. Красная,42
	н/д
	н/д
	4 года

	МБУК «Библиотечное объединение» ул. Красная,44
	н/д
	н/д
	4 года

	Нововеличковская участковая больница «МУЗ Динская ЦРБ» ул. Братская, 12
	н/д
	н/д
	4 года

	Административное здание администрации Нововеличковского сельского поселения ул. Красная,53
	н/д
	н/д
	4 года

	Нежилое здание (Муниципальная собственность) ул. Бежко,11а
	н/д
	н/д
	4 года

	Дом культуры ул. Красная, 55
	н/д
	н/д
	4 года

	строящийся Храм святого Архистратига Михаила
	н/д
	н/д
	4 года

	Котельная №39 ст. Воронцовская

	МБОУ СОШ №39 ул. Красная, 6
	н/д
	н/д
	4 года

	Дом культуры ул. Пушкина, 20
	н/д
	н/д
	4 года

	Котельная №36 п. Найдорф

	МБОУ СОШ №53 п. Найдорф ул. Школьная, 9
	н/д
	н/д
	4 года



[bookmark: _Toc524614748][bookmark: _Toc524614964][bookmark: _Toc226289137]Системы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
[bookmark: _Hlk191300420]На момент актуализации Схемы в Нововеличковском сельском поселении источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. Теплофикационное оборудование на котельных не установлено.
Температурный график отпуска тепла в системы отопления составляет 95/70 °С.

[bookmark: _Toc524614749][bookmark: _Toc524614965][bookmark: _Toc226289138]Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
[bookmark: _Hlk37753027]На рисунке 1.2.7.1 и в таблице 1.2.7.1. представлены температурные графики в Нововеличковском сельском поселении.

Таблица 1.2.7.1.– Температурный график системы отопления на отопительный период
	Температура в оС

	Окружающего воздуха
	В обратном трубопроводе
	В отопительную систему

	+8
	41,4
	51,0

	+7
	41,4
	51,0

	+6
	42,6
	51,0

	+5
	44,0
	53,9

	+4
	45,4
	56,0

	+3
	46,7
	58,1

	+2
	48,1
	60,2

	+1
	49,5
	62,3

	0
	50,7
	64,3

	-1
	52,0
	66,3

	-2
	53,3
	68,3

	-3
	54,6
	70,3

	-4
	55,9
	72,3

	-5
	57,1
	74,2

	-6
	58,2
	76,2

	-7
	59,4
	78,0

	-8
	60,7
	80,0

	-9
	62,0
	82,0

	-10
	63,2
	83,8

	-11
	64,4
	85,8

	-12
	65,5
	87,5

	-13
	66,6
	89,3

	-14
	67,7
	91,3

	-15
	70,0
	95,0



Рисунок 1.2.7.1 – Температурный график системы отопления на отопительный период 

[bookmark: _Toc524614750][bookmark: _Toc524614966][bookmark: _Toc226289139]Среднегодовая загрузка оборудования
Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования установленной тепловой мощности источников теплоснабжения.
Число часов использования установленной мощности показывает, какое количество часов требуется для производства на данном оборудовании энергии, равной фактической годовой выработке при условии постоянной работы на полной установленной мощности.
Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения.
Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» в размере 147 суток или 3528 ч.
Анализ загрузки котлоагрегатов проводился исходя из соотношения номинальной производительности котла и суммарной производительности с учетом сезонности работы источника.
Сведения о среднегодовой загрузке оборудования представлены в таблице 1.2.8.1.
Таблица 1.2.8.1 – Сведения о среднегодовой загрузке оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование территории
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Число часов работы источника, ч
	Выработка тепловой энергии за год, Гкал
	ЧЧИ установленной тепловой мощности, ч
	Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), о. е.

	[bookmark: _Toc524614751][bookmark: _Toc524614967]1
	Нововеличковское сельское поселение
	1,6
	3528
	2029,00
	1268,12
	0,62



[bookmark: _Toc226289140]Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети
Учёт тепла, отпущенного в тепловые сети, осуществляется с помощью приборов учёта тепловой энергии, установленных в котельных.
Установка приборов учёта, осуществляющих контроль за выработанной тепловой энергией и объёмом потребления сетевой воды для подпитки системы, имеющие возможности дистанционной передачи данных позволит более полно осуществлять контроль за количеством потребления и выработки энергоресурсов на объектах, а также обеспечат передачу информации на пульт центральной диспетчерской службы.

[bookmark: _Toc524614752][bookmark: _Toc524614968][bookmark: _Toc226289141]Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Отказов оборудования и источников тепловой энергии за последние пять лет документально не зафиксировано. В межотопительный период обслуживающим персоналом ежегодно должны проводиться профилактические и ремонтно-восстановительные работы по подготовке к отопительному сезону.

[bookmark: _Toc524614753][bookmark: _Toc524614969][bookmark: _Toc226289142]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника теплоснабжения и результаты их исполнения отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614754][bookmark: _Toc524614970][bookmark: _Toc226289143]Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории Нововеличковского сельского поселения источники тепловой энергии, работающие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614755][bookmark: _Toc524614971][bookmark: _Toc226289144]Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
С момента актуализации схемы теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения в 2021 г. и до настоящей актуализации произошли следующие изменения:
- в 2022 г было техническое перевооружение котельной №34.Техническим перевооружением котельной предусматривается замена основного и вспомогательного оборудования ввиду физического и морального износа оборудования котельной. Котельная переводится на использование природного газа взамен жидкому печному топливу;
- в 2026-2027 производится реконструкция тепловых сетей от котельной №34, протяженностью 804,21 м ПЭ;
- совершено техническое перевооружение котельной №39. В котельной были установлены 3 водогрейных котла общей теплопроизводительностью 0,098 МВт. Техническим перевооружением произведена замена основного и вспомогательного оборудования ввиду увеличения существующей тепловой нагрузки для нужд отопления. Установленная тепловая мощность котельной после тех. перевооружения увеличилась и составила 0,2685 МВт.
[bookmark: _Hlk15651021][bookmark: _Toc226289145][bookmark: _Toc524614757][bookmark: _Toc524614973]Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них
[bookmark: _Toc226289146]Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Обслуживание централизованной системы теплоснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Нововеличковское».
Протяженность тепловых сетей составляет 1,572 км в двухтрубном исчислении.
Передача тепла от котельной к потребителям осуществляется по системе существующих магистральных и распределительных тепловых сетей.

[bookmark: _Toc226289147]Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Схемы тепловых сетей с указанием протяжённостей участков, условного диаметра участков тепловой сети, наименований тепловых камер, узлов и наименований потребителей тепловой энергии представлены в графических материалах.

[bookmark: _Toc524614758][bookmark: _Toc524614974][bookmark: _Toc15640782][bookmark: _Toc226289148][bookmark: _Hlk15651036]Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Сети централизованного отопления Нововеличковского сельского поселения работают в соответствии с температурным графиком: Тпод. = 95 °С, Тобр. = 70 °С.
Универсальным показателем, позволяющим оценивать и сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика тепловой сети.
Материальная характеристика тепловой сети определяется, как сумма материальных характеристик подающей и обратной линий.
Материальные характеристики тепловых сетей Нововеличковского сельского поселения представлены в таблице 1.3.3.1.
Таблица 1.3.3.1. – Характеристика участков тепловой сети
	Наименование участка тепловой сети (от ТК № до ТК №)
	Внутренний диаметр трубопровода, мм
	
Протяженность, м
	
Год начала эксплуатации
	
Тип изоляции
	Тип компенсирующих устройств
	Тип прокладки (надземная, подземная, бесканальная, проходной, полупроходной,
непроходной канал)
	
Марка канала
	Характеристика грунта в местах прокладки с выделением наименее
надежных участков

	Котельная №34
	32-159
	1447
	2022
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	П-образный
компенсатор 

	Подземная канальная
	н/д
	Глина, суглинок.
Влажный

	Котельная №39
	32-159
	85
	2023
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	П-образный
компенсатор 

	Подземная канальная
	н/д
	Глина, суглинок.

	Котельная №36
	32-159
	40
	2007
	Маты минераловатные
прошивные марки 125
	П-образный
компенсатор 

	Подземная канальная
	н/д
	Глина, суглинок. Влажный




	

[bookmark: _Toc384058611][bookmark: _Toc386561001][bookmark: _Toc429394129][bookmark: _Toc527000615][bookmark: _Toc226289149][bookmark: _Hlk21355758]Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Секционирующие задвижки из низколегированной стали, чугуна и регулирующие размещены в узлах присоединения распределительных сетей потребителей к тепловым сетям непосредственно в индивидуальных тепловых пунктах зданий потребителей, а также тепловых камер, по одной на каждый (прямой и обратный) трубопроводы.

[bookmark: _Toc451004723][bookmark: _Toc226289150]Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
[bookmark: _Hlk37270388]Строительные конструкции тепловых пунктов, тепловых камер, как правило, выполнены из стандартных железобетонных или кирпичных конструкций.

[bookmark: _Toc524614759][bookmark: _Toc524614975][bookmark: _Toc226289151]Описание графиков регулирования отпуска тепловой энергии в тепловые сети с анализом их обоснованности
Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях – качественный, т. е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха.
Температурный график работы котельных – 95/70 °С. При данном графике, существующем состоянии сети запорной арматуры и способах подключения потребителей обеспечивается оптимальный температурный режим внутреннего воздуха помещений потребителей.

[bookmark: _Toc524614760][bookmark: _Toc524614976][bookmark: _Toc226289152]Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
Температурный график работы котельных – 95/70 °С. При данном графике, существующем состоянии сети запорной арматуры и способах подключения потребителей обеспечивается оптимальный температурный режим внутреннего воздуха помещений потребителей. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети на территории сельского поселения.
В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»:
Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:
· по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3 %;
· по давлению в подающем трубопроводе ± 5 %;
· по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см2.
Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную температурным графиком не более чем на +3%.
Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

[bookmark: _Toc524614761][bookmark: _Toc524614977][bookmark: _Toc226289153]Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Принятый качественный режим регулирования отпуска тепловой энергии (отопительной нагрузки) заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом гидравлический режим работы тепловых сетей остается неизменным. Теплоснабжающая организация проводит ежегодную разработку гидравлических режимов тепловых сетей для отопительного периода для зоны своего действия. По результатам разработанных гидравлических режимов тепловых сетей регулирование потребления тепловой энергии производится путем установки дроссельных шайб, корректировки диаметров сопел элеваторных узлов. Это позволяет выдерживать расчётные расходы сетевой воды во внутренних системах отопления.
Оценка обеспеченности потребителей расчетным количеством теплоносителя и тепловой энергии, и гидравлических режимов тепловых сетей проводится на основе гидравлических расчетов тепловых сетей.

[bookmark: _Toc524614762][bookmark: _Toc524614978][bookmark: _Toc226289154]Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет
Отказы тепловых сетей за последние 5 лет не зафиксированы.

[bookmark: _Toc524614763][bookmark: _Toc524614979][bookmark: _Toc226289155]Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Аварийно-восстановительные ремонтные работы, как правило, проводятся в сжатые сроки в пределах средней статистики затрачиваемого времени. Данные таблицы включают интервалы времени: от момента выявления дефекта после проведения работ по вскрытию, отключения участка, заполнения и проведения работ с закрытием аварийной заявки. Не учтены технологические операции по доставке дежурных бригад к месту возможной аварии, оперативные переключения по выявлению участка с повышенным расходом и время согласования на разработку грунта с владельцами смежных объектов инженерной инфраструктуры.
В таблице 1.3.10.1 представлено среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода

Таблица 1.3.10.1 – Среднее время, затрачиваемое на восстановление работоспособности тепловых сетей в отопительный период в зависимости от диаметра трубопровода
	Условный диаметр, мм
	50
	80
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800
	1000

	Время восстановления, час.
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9
	9
	10
	12



[bookmark: _Toc226289156]Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Система диагностики тепловых сетей предназначена для формирования пакета данных о состоянии тепломагистралей. В условиях ограниченного финансирования целесообразно - планировать и производить ремонты тепловых сетей исходя из их реального состояния, а не в зависимости от срока службы. При этом предпочтение – имеют неразрушающие методы диагностики.
Опресcовка на прочность повышенным давлением. Метод применяется и был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопровода в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Он имел долгий период освоения и внедрения, но в настоящее время показывает низкую эффективность 20 - 40%. То есть только 20 % повреждений выявляется в ремонтный период и 80 % уходит на период отопления. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.
Организация и планирование ремонта теплотехнического оборудования. Постоянная работоспособность всякого оборудования поддерживается его правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом. Надежная и безопасная эксплуатация теплоэнергетического оборудования в пределах установленных параметров работы может быть обеспечена только при строгом выполнении определенных запланированных во времени мероприятий по надзору и уходу за оборудованием, включая проведение необходимых ремонтов.
Совокупность организационно-технических мероприятий в теплоэнергетической промышленности представляет собой единую систему, именуемой системой планово-предупредительного ремонта (ППР), или системой технического обслуживания и ремонта оборудования.
Важной составной частью системы ППР или системы технического обслуживания и ремонта являются организация и проведение ремонтов оборудования, на которых сосредотачивается основная часть трудовых и материальных затрат.
Назначение ремонтов – поддерживать высокие эксплуатационные и технико-экономические показатели оборудования. С этой целью ремонт включает комплекс работ, направленных на предотвращение или остановку износа, а также на полное или частичное восстановление размеров, форм и физико-механических свойств материалов или отдельных деталей и узлов, так и всего оборудования.
Используя накопленный опыт по эксплуатации и ремонту оборудования, рекомендации заводов-изготовителей оборудования, чтобы добиться значительного снижения трудоемкости при выполнении ремонтных работ, снижения расхода материалов и ЗИПа без снижения срока службы и надежности эксплуатационного оборудования на предприятии устанавливаются следующие виды обслуживания и ремонта:
· ТО-1, плановое техническое обслуживание (как правило, полугодовое);
· ТО-2, плановое техническое обслуживание (как правило, годовое);
· КР, капитальный ремонт.
Модернизация оборудования выполняется при выводе его в капитальный ремонт.
Модернизацией, находящегося в эксплуатации оборудования, называется приведение его в соответствие с современными требованиями и улучшение технических характеристик путем внедрения частичных изменений в схемы и конструкции.
Целесообразность модернизации должна быть экономически обоснована.
Графики ППР (годовые) составляются начальниками структурных подразделений накануне нового года, проверяются и корректируются производственно-техническим отделом и утверждаются главным инженером предприятия. Затем на основании годовых графиков составляются месячные планы работ, которые включают в себя организационно-технические мероприятия, мероприятия по охране труда и техники безопасности, а также месячные графики ППР и капитального ремонта.
В качестве диагностики теплосетей проводится наружный осмотр и плановые шурфы.
Оценка технического состояния тепловых сетей в т. ч. горячего водоснабжения:
1. Оценка степени физического износа оборудования объектов централизованных систем теплоснабжения осуществляется по 5 основным группам:
· оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет;
· оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки, которые устраняются в межремонтные интервалы;
· оборудование в работе, находится не в аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы);
· оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна;
· оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации вследствие явных нарушений конструкций или элементов.
2. Оценка состояния объектов централизованных систем теплоснабжения и проводится на основании технического обследования с учётом оценки степени физического износа оборудования объектов централизованных систем теплоснабжения.
· для группы «а» в интервале от «0 %» до «15 %»;
· для группы «б» в интервале от «16 %» до «40 %» - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);
· для группы «в» в интервале от «41 %» до «60 %» - оборудование, прошедшее более 1 капитального ремонта и (или) имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций);
· для группы «г» в интервале от «61 %» до «80 %» - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации - нарушением работы водопроводных и канализационных сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала, находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора;
· для группы «д» от «81 %» до «100 %» - оборудование, включение которого невозможно и (или) опасно для сетей и (или) жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии, и (или) такое оборудование физически невозможно включить в работу.

Оценка технического состояния тепловых сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:
[image: ]
где:
Sсэксп – протяжённость сетей тепловых, находящихся в эксплуатации, км;
Sсветх – протяжённость ветхих сетей тепловых, находящихся в эксплуатации, км.

Эксплуатация тепловых сетей производится в рамках требований, действующих «Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», утверждённых Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 № 511 и зарегистрированных Минюстом России 02.07.2025, регистрационный номер № 82505.
Организация ремонтного производства, разработка ремонтной документации, планирование и подготовка к ремонту, вывод в ремонт и производство ремонта, а также приёмка и оценка качества ремонта тепловых сетей осуществляются в соответствии с нормативно-технической документацией, разработанной в организации на основании настоящих Правил и требований заводов-изготовителей.
Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливается нормативно-техническими документами на ремонт данного вида оборудования.
Система технического обслуживания и ремонта носит планово-предупредительный характер. На все виды оборудования составляются годовые планы (графики) ремонтов, утверждаемые руководителем организации.
Ремонт тепловых сетей производится в соответствии с утверждённым графиком (планом) на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных испытаний на прочность и плотность. Объём технического обслуживания и ремонта определяется необходимостью поддержания исправного, работоспособного состояния и периодического восстановления тепловых сетей с учётом их фактического технического состояния.

[bookmark: _Toc226289157]Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Согласно п.6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:
· гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;
· испытаниям на максимальную температуру теплоносителя (температурным испытаниям) для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;
· испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;
· испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;
· испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).
Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включёнными системами отопления, присоединёнными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включёнными системами горячего водоснабжения, присоединёнными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.
На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:
· отопительные системы детских и лечебных учреждений;
· неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединённые по закрытой схеме;
· системы горячего водоснабжения, присоединённые по открытой схеме;
· отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;
· калориферные установки.
Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключённых ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.
Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепла.
В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:
· подготовка технического обслуживания и ремонтов;
· вывод оборудования в ремонт;
· оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;
· проведение технического обслуживания и ремонта;
· приёмка оборудования из ремонта;
· контроль и отчётность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

[bookmark: _Toc524614764][bookmark: _Toc524614980][bookmark: _Toc226289158]Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Расчеты нормативных значений технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях и системах теплопотребления производятся в соответствии с «Инструкцией по организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной Приказом Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 325.
Технологические потери при передаче тепловой энергии складываются из тепловых потерь через тепловую изоляцию трубопроводов, а также с утечками теплоносителя.
Тепловые потери через изоляцию трубопроводов зависят от материальной характеристики тепловых сетей, а также года и способа прокладки тепловой сети.
Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях МУП ЖКХ Нововеличковское в сельском поселении за 2025 год составили 120 Гкал, что составляет 6 % от отпуска в сеть тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614765][bookmark: _Toc524614981][bookmark: _Toc226289159]Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Оценить значения тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года невозможно из-за недостаточности данных.
Фактические потери тепловой энергии в тепловых сетях МУП ЖКХ Нововеличковское в сельском поселении за 2025 год составили 120 Гкал, что составляет 6 % от отпуска в сеть тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614766][bookmark: _Toc524614982][bookmark: _Toc226289160]Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614767][bookmark: _Toc524614983][bookmark: _Toc226289161]Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
К тепловым сетям системы централизованного теплоснабжения сельского поселения подключены потребители различного назначения, которые представляют собой здания жилого, социально-культурного, административного и производственного назначения высотой от 1 до 5 этажей.
Подключение систем отопления и вентиляции потребителей к тепловой сети осуществляется по зависимой схеме – используются непосредственное присоединение.
[image: ]
Горячее водоснабжение потребителей осуществляется от водоподогревателей, установленных в индивидуальных тепловых пунктах зданий. 
Управление многоквартирными домами в Нововеличковском сельском поселении осуществляет МУП ЖКХ Нововеличковское, которое производит ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования.

[bookmark: _Toc524614768][bookmark: _Toc524614984][bookmark: _Toc226289162]Сведения о наличии приборов коммерческого учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
[bookmark: _Hlk36825270]В рамках выполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» должна осуществляться установка приборов учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителей.
Список потребителей с установленными коммерческими приборами учета  представлен в таблице 1.3.17.1.

Таблица 1.3.17.1 – Список потребителей с установленными коммерческими приборами учета
	Абонент
	Дата поверки
	Следующая поверка
	Интервал поверки

	Котельная №34 ст. Нововеличковская

	ул. Октябрьская, 8
	н/д
	н/д
	4 года

	(Собственность АО «Колос») ул. Бежко, 30
	н/д
	н/д
	4 года

	МБОУ СОШ №30  ул. Красная,51
	н/д
	н/д
	4 года

	МАДОУ №9 ул. Плеханова,9а
	н/д
	н/д
	4 года

	БОУ ДОД ДШИ ул. Красная,42
	н/д
	н/д
	4 года

	МБУК «Библиотечное объединение» ул. Красная,44
	н/д
	н/д
	4 года

	Нововеличковская участковая больница «МУЗ Динская ЦРБ» ул. Братская, 12
	н/д
	н/д
	4 года

	Административное здание администрации Нововеличковского сельского поселения ул. Красная,53
	н/д
	н/д
	4 года

	Нежилое здание (Муниципальная собственность) ул. Бежко,11а
	н/д
	н/д
	4 года

	Дом культуры ул. Красная, 55
	н/д
	н/д
	4 года

	строящийся Храм святого Архистратига Михаила
	н/д
	н/д
	4 года

	Котельная №39 ст. Воронцвская

	МБОУ СОШ №39 ул. Красная, 6
	н/д
	н/д
	4 года

	Дом культуры ул. Пушкина, 20
	н/д
	н/д
	4 года

	Котельная №36 п. Найдорф

	МБОУ СОШ №53 п. Найдорф ул. Школьная, 9
	н/д
	н/д
	4 года



Рекомендуется использовать систему диспетчеризации, контроля и управления СДК-У производства ООО «Электроснаб», интегрированную в систему диспетчеризации GSM guard на центральный диспетчерский пункт, а также информирующую ответственных лиц посредством SMS-сообщений о нештатных ситуациях на котельной. 
Система выполняет следующие функции:
а) автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
б) автоматическое резервирование работы сетевых насосов;
в) автоматическое поддержание давления в трубопроводах отопления.
Дистанционное управление системой отсутствует.

[bookmark: _Toc226289163]Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
В МУП ЖКХ Нововеличковское имеется круглосуточная диспетчерская служба.
Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001, в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:
· ведение режима работы;
· производство переключений, пусков и остановов;
· локализация аварий и восстановление режима работы;
· подготовка к производству ремонтных работ;
· выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.
В целях обеспечения надёжного и качественного теплоснабжения дежурный персонал котельной осуществляет контроль над параметрами температурных и гидравлических режимов работы оборудования.

[bookmark: _Toc226289164]Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Центральный тепловой пункт в зоне деятельности источника тепла в сельском поселении не функционирует.

[bookmark: _Toc226289165]Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется от автоматики, установленной на насосах в котельных. При превышении заданных параметров давления теплоносителя в сетях, автоматика отключает насосы.

[bookmark: _Toc524614769][bookmark: _Toc524614985][bookmark: _Toc226289166]Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
[bookmark: _Hlk191905642][bookmark: _Hlk37159700][bookmark: _Hlk22219815]В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.
Бесхозяйные сети на территории Нововеличковского сельского поселения не выявлены.

[bookmark: _Toc524614770][bookmark: _Toc524614986][bookmark: _Toc226289167]Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
[bookmark: _Toc77864654]Данные по энергетическим характеристикам тепловых сетей не предоставлены.

[bookmark: _Toc524614771][bookmark: _Toc524614987][bookmark: _Toc226289168]Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Технические характеристики тепловых сетей сельского поселения актуализированы на 2026 год.
[bookmark: _Toc524614772][bookmark: _Toc524614988][bookmark: _Toc226289169]Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии
Центральным теплоснабжением в Нововеличковском сельском поселении обеспечиваются общественные здания и здания вспомогательного назначения.
Зона действия источника тепловой энергии в сельском поселении представлена ниже.

[bookmark: _Toc226289170]Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории муниципального образования, включая перечень котельных, находящихся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
[bookmark: _Hlk28338752]В настоящем разделе приведено краткое описание существующих зон действия источников тепловой энергии на территории сельского поселения.
На территории сельского поселения действует единая система централизованного теплоснабжения (СЦТ), образованная на базе существующих котельных:
–	Котельная №34 по ул. Братская, д. 10Г в ст. Нововеличковская;
- Котельная №39 по ул. Пушкина, л. 19А в ст. Воронцовская;
- Котельная №36 по ул. Школьная, д. 9в п. Найдорф.

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Нововеличковское».
Основным видом топлива для котельной является природный газ.

Границы зоны действия источников тепловой энергии на территории Нововеличковского сельского поселения представлены на рисунках ниже.


Рисунок 5 – Зона действия котельной №34

126

Рисунок 6 – Зона действия котельной №39


Рисунок 7 – Зона действия котельной №36



[bookmark: _Toc226289171]Перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
На территории сельского поселения отсутствуют действующие источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.
[bookmark: _Toc524614773][bookmark: _Toc524614989][bookmark: _Toc226289172]Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc15640806][bookmark: _Toc226289173][bookmark: _Hlk15651061]Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Значение спроса на тепловую мощность в сельском поселении приведено в таблице 1.5.1.1.

Таблица 1.5.1.1 – Значение спроса на тепловую мощность в сельском поселении
	[bookmark: _Hlk225798665]Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч

	Котельная №34
	1,204
	0,02
	1,184
	0,016
	1,168
	0,0739
	0,7476 
	0,8215
	+0,3465

	Котельная №39
	0,2685
	0
	0,2685
	0,001
	0,2675
	0,0026
	0,2004
	0,203
	+0,0645

	Котельная №36
	0,172
	0
	0,172
	0,0009
	0,1711
	0,0075
	0,141
	0,1485
	+0,022






[bookmark: _Toc524614775][bookmark: _Toc524614991][bookmark: _Toc226289174]Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетные тепловые нагрузки по источникам теплоснабжения представлены в таблице 1.5.2.1.

Таблица 1.5.2.1 – Расчетные тепловые нагрузки по источникам теплоснабжения
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч

	Котельная №34
	1,204
	0,7476
	0,8215

	Котельная №39
	0,2685
	0,2004
	0,203

	Котельная №36
	0,172
	0,141
	0,1485



[bookmark: _Toc524614776][bookmark: _Toc524614992][bookmark: _Toc226289175]Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Индивидуальные источники теплоснабжения (преимущественно – печное отопление) применяются только в зонах 1-2-этажной индивидуальной застройки. В соответствии с требованиями пункта 15 статьи 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не допускается.
Случаи применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в Нововеличковском сельском поселении не зафиксированы. Теплоснабжающими организациями технические условия на установку индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не выдавались.

[bookmark: _Toc226289176]Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Значения потребления тепловой энергии в Нововеличковском сельском поселении за 2025 год представлены в таблице 1.5.4.1.

Таблица 1.5.4.1 – Значения потребления тепловой энергии в сельском поселении за 2025 год
	[bookmark: _Hlk225799235]Наименование показателя
	Единица измерения
	2025 г.

	Выработка тепловой энергии
	тыс.Гкал.
	2,029

	Расход на собственные нужды котельных
	тыс.Гкал.
	0,036

	Отпуск в сеть
	тыс.Гкал.
	1,994

	Потери
	тыс.Гкал.
	0,120

	Полезный отпуск
	тыс.Гкал.
	1,874

	Население
	тыс.Гкал.
	0,031

	Прочие потребители
	тыс.Гкал.
	0,018

	Бюджетные потребители
	тыс.Гкал.
	1,824



[bookmark: _Toc524614779][bookmark: _Toc524614995][bookmark: _Toc226289177]Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
Норматив теплопотребления показывает необходимое количество тепловой энергии, Гкал, затрачиваемой на отопление 1 м² общей площади жилого помещения в зависимости от года постройки и этажности многоквартирного жилого дома. 
Устанавливаемые в соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:
- в отношении холодного и горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы теплоснабжения (открытая, закрытая); 
- в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования. 
Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются. 
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории Краснодарского края утверждены Приказом от 31.08.2012 г. №2-2012-нп «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае» (в актуальной редакции от 25.06.2025 г.). 
Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению на территории Краснодарского края, при отсутствии приборов учета представлены в таблице 1.5.5.1.

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению

	
Категория многоквартирного (жилого) дома
	Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц)

	
	многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
	многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
	многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и
других материалов

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно

	1
	0,0185
	0,0185
	0,0185

	2
	0,0185
	0,0185
	0,0185

	3-4
	0,0185
	0,0185
	0,0185

	5-9
	0,0154
	0,0154
	0,0154

	10
	0,0136
	0,0136
	0,0136

	11
	0,0136
	0,0136
	0,0136

	12
	0,0136
	0,0136
	0,0136

	13
	0,0136
	0,0136
	0,0136

	14
	0,0136
	0,0136
	0,0136

	15
	0,0136
	0,0136
	0,0136

	16 и более
	0,0136
	0,0136
	0,0136

	Этажность
	многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки

	1
	0,0185
	0,0185
	0,0185

	2
	0,0185
	0,0185
	0,0185

	3-4
	0,0185
	0,0185
	0,0185

	5-9
	0,0154
	0,0154
	0,0154

	10
	0,0136
	0,0136
	0,0136

	11
	0,0136
	0,0136
	0,0136

	12 и более
	0,0136
	0,0136
	0,0136


[bookmark: 1.5.6._Описание_сравнения_величины_догов][bookmark: _bookmark0]
Таблица 1.5.5.2 – Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление
	Наименование услуг
	Единица измерения
	Норматив потребления в месяц

	1. В жилом фонде и общежитиях при закрытой системе теплоснабжения
	Гкал/м2
	0,0176

	2. В жилом фонде и общежитиях при отборе воды непосредственно из тепловой сети (при отсутствии горячего водоснабжения)
	Гкал/м2
	0,0176

	3. Для зданий облегчённого (барачного) типа, брусчатых и сборно-щитовых домов при закрытой системе теплоснабжения
	Гкал/м2
	0,0176

	4 Для зданий облегчённого (барачного) типа, брусчатых и сборно-щитовых при отборе воды непосредственно из тепловой сети (при отсутствии горячего водоснабжения)
	Гкал/м2 на 1 чел.
	0,0176



[bookmark: _Toc524614781][bookmark: _Toc524614997][bookmark: _Toc226289178]Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Договорная тепловая нагрузка (тепловая мощность) – это сумма максимальных тепловых нагрузок всех теплопотребляющих установок абонента и соответствующий ей максимальный расход теплоносителя в час, которые указаны в договоре между теплоснабжающей организацией и абонентом.
[bookmark: _GoBack]По данным, предоставленным МУП ЖКХ Нововеличковское, значение договорных и фактических нагрузок в сельском поселении на 01.01.2026 составляет 0,4769 Гкал/ч.

[bookmark: _Toc524614782][bookmark: _Toc524614998][bookmark: _Toc226289179]Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Изменились значения по мощностям, тепловым нагрузкам.

[bookmark: _Toc524614783][bookmark: _Toc524614999][bookmark: _Toc226289180][bookmark: _Hlk35511165]Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc524614784][bookmark: _Toc524615000][bookmark: _Toc15640814][bookmark: _Toc226289181][bookmark: _Hlk15651103]Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 1.6.1.1.
[bookmark: _Toc77864664]
Таблица 1.6.1.1 – Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч

	Котельная №34
	1,204
	1,204
	1,184
	0,0106
	1,1734
	0,0739
	0,1369
	0,21
	+0,974

	Котельная №39
	0,2308
	0,2308
	0,23
	0,0002
	0,1258
	0,0026
	0,20
	0,202
	+0,028

	Котельная №36
	0,172
	0,172
	0,172
	0,0009
	0,1711
	0,0075
	0,14
	0,147
	+0,025





[bookmark: _Toc524614785][bookmark: _Toc524615001][bookmark: _Toc15640815][bookmark: _Toc226289182][bookmark: _Hlk15651118]Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения
Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто представлен в таблице 1.6.1.1.
Анализ результатов показывает, что система теплоснабжения сельского поселения обладает запасом резерва мощности для перспективного подключения потребителей.

[bookmark: _Toc524614786][bookmark: _Toc524615002][bookmark: _Toc226289183]Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю
Гидравлические режимы работы тепловых сетей обусловлены: геодезическими отметками узловых точек (источников, тепловых камер, потребителей); существующей схемой тепловых сетей и сооружений на них, характеристиками сетей и сооружений; подключенной тепловой нагрузкой потребителей с разделением на отопление, вентиляцию, ГВС, а также схемой присоединения потребителей. 
Гидравлические режимы подобраны таким образом, чтобы обеспечить требуемые напоры у потребителей. В результате сравнительного анализа гидравлических режимов работы с фактическими режимами было зафиксировано: расход теплоносителя на нужды отопления и вентиляции в целом соответствует договорным тепловым нагрузкам; расход теплоносителя в целом соответствует договорным тепловым нагрузкам; компенсация расходом потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающими организациями не осуществляется. 
Тепловые сети от котельной в Нововеличковском сельском поселении (МУП ЖКХ Нововеличковское): 
Давление в подающем трубопроводе Р1 = 3 кгс/см2. 
Давление в обратном трубопроводе Р2 = 2,1 кгс/см2.

[bookmark: _Toc524614787][bookmark: _Toc524615003][bookmark: _Toc226289184]Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
Основные причины возникновения дефицита и снижения качества теплоснабжения:
1. Возникновение не покрываемых дефицитов или снижение нормативных резервов мощности может происходить при отказе теплоснабжающих организаций от выполнения инвестиционных обязательств, пересмотр ими своих планов в меньшую сторону.
2. Рост объемов теплопотребления.
Чтобы избежать появления и нарастания дефицита мощности необходимо поддерживать баланс между нагрузками вновь вводимых объектов потребления тепловой энергии и располагаемыми мощностями источников систем теплоснабжения.
Анализ результатов показывает, что система теплоснабжения сельского поселения обладает запасом резерва мощности для перспективного подключения потребителей.

[bookmark: _Toc524614788][bookmark: _Toc524615004][bookmark: _Toc226289185]Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Анализ результатов показывает, что система теплоснабжения сельского поселения обладает запасом резерва мощности для перспективного подключения потребителей.
Расширение технологической зоны возможно в перспективе за счёт подключения новых потребителей к тепловым сетям.

[bookmark: _Toc524614789][bookmark: _Toc524615005][bookmark: _Toc15640820][bookmark: _Toc226289186][bookmark: _Hlk15651220]Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
С момента актуализации схемы теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения в 2021 г. и до настоящей актуализации произошли следующие изменения:
- в 2022 г было техническое перевооружение котельной №34.Техническим перевооружением котельной предусматривается замена основного и вспомогательного оборудования ввиду физического и морального износа оборудования котельной. Котельная переводится на использование природного газа взамен жидкому печному топливу;
- в 2026-2027 производится реконструкция тепловых сетей от котельной №34, протяженностью 804,21 м ПЭ;
- совершено техническое перевооружение котельной №39. В котельной были установлены 3 водогрейных котла общей теплопроизводительностью 0,098 МВт. Техническим перевооружением произведена замена основного и вспомогательного оборудования ввиду увеличения существующей тепловой нагрузки для нужд отопления. Установленная тепловая мощность котельной после тех. перевооружения увеличилась и составила 0,2685 МВт.
[bookmark: _Toc524614790][bookmark: _Toc524615006][bookmark: _Toc226289187]Часть 7. Балансы теплоносителя
[bookmark: _Toc524614791][bookmark: _Toc524615007][bookmark: _Toc226289188]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
[bookmark: _Hlk225888562]В котельной №36 отсутствует водоподготовительная установка теплоносителя для тепловых сетей.
Расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»:
· в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;
· в открытых системах теплоснабжения – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;
· для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водо-снабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах сетей и присоединённых к ним системах горячего водоснабжения зданий.
[bookmark: _Hlk191899329]Для каждого участка тепловой сети определяются согласно среднегодовые нормативные удельные (на 1 метр длины трубопровода) значения потерь тепловой энергии по нормам проектирования, в соответствии с которыми выполнена тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей.
Среднегодовые удельные потери тепловой энергии определяются при среднегодовых значениях температур сетевой воды в подающем в обратном трубопроводах и среднегодовых температурах наружного воздуха или грунта.
Значения среднегодовых удельных потерь тепловой энергии при разности среднегодовых температур сетевой воды и окружающей среды, отличающихся от значений, приведенных в нормах, определяются линейной интерполяцией или экстраполяцией.

Таблица 1.7.1.1
[bookmark: 1.7.2._Описание_балансов_производительно][bookmark: 1.7.3._Изменения_баланса_теплоносителя_д][bookmark: _bookmark3][bookmark: _bookmark2]
	[bookmark: 1.7._Часть_7._Балансы_теплоносителя.][bookmark: 1.7.1._Описание_балансов_производительно][bookmark: _bookmark1]№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Производительность ВПУ, м3/час

	1
	МУП ЖКХ Нововеличковское
	Котельная №34
	37,8

	2
	
	Котельная №39
	3,81

	3
	
	Котельная №36
	-




[bookmark: _Toc524614792][bookmark: _Toc524615008][bookmark: _Toc226289189]Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk225888625]Аварийный режим работы системы теплоснабжения определяется в соответствии с п.6.16÷6.17 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, по который рассчитываются водоподготовительные установки при проектировании тепловых сетей.
СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п. 6.16 «Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
[bookmark: _Toc77864671]Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов».
Расчётная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.
	№ п/п
	Обслуживающая организация
	Наименование источника
	Производительность ВПУ, м3/час

	1
	МУП ЖКХ Нововеличковское
	Котельная №34
	37,8

	2
	
	Котельная №39
	3,81

	3
	
	Котельная №36
	-



[bookmark: _Toc524614793][bookmark: _Toc524615009][bookmark: _Toc226289190]Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения
Изменения не зафиксированы.

[bookmark: _Toc524614794][bookmark: _Toc524615010][bookmark: _Toc226289191]Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом
[bookmark: _Toc524614795][bookmark: _Toc524615011][bookmark: _Toc226289192]Описание видов и количество используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
[bookmark: _Hlk225968729][bookmark: _Hlk192144995]На территории сельского поселения действует единая система централизованного теплоснабжения (СЦТ), образованная на базе существующих котельных:
–	Котельная №34 по ул. Братская, д. 10Г в ст. Нововеличковская;
- Котельная №39 по ул. Пушкина, л. 19А в ст. Воронцовская;
- Котельная №36 по ул. Школьная, д. 9в п. Найдорф.

Обслуживание централизованной системы теплоснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Нововеличковское».
Основным видом топлива для котельной является природный газ.
В таблице 1.8.1.1. представлено фактическое потребление природного газа котельной

[bookmark: _Hlk225889714]Таблица 1.8.1.1 – Фактическое потребление природного газа котельных
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2025 г

	Выработка тепловой энергии
	тыс.Гкал.
	2,029

	Полезный отпуск
	тыс.Гкал.
	1,994

	Потреблённый газ
	тыс. м3
	н/д

	Расход топлива (ресурса) фактически на весь объем произведенных ресурсов
	т у. т.
	н/д



[bookmark: _Toc524614796][bookmark: _Toc524615012][bookmark: _Toc226289193]Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Резервное топливо – не установлено.

[bookmark: _Toc524614797][bookmark: _Toc524615013][bookmark: _Toc226289194]Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки
Основным видом топлива является природный газ.
Поставщиком топлива является ООО «Газпром межрегионгаз». Обслуживание газового оборудования осуществляет МУП ЖКХ Нововеличковское. 

[bookmark: _Toc524614798][bookmark: _Toc524615014][bookmark: _Toc226289195]Описание использования местных видов топлива
Основным топливом является природный газ. Местные виды топлива для выработки тепловой энергии не используются.

[bookmark: _Toc15640830][bookmark: _Toc226289196][bookmark: _Hlk15651264]Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Основным видом топлива является природный газ.
Резервное топливо– не установлено.

[bookmark: _Toc15640831][bookmark: _Toc226289197]Описание преобладающего на территории Нововеличковского сельского поселения вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся на территории Нововеличковского сельского поселения
[bookmark: _Hlk15634511]Преобладающим видом топлива в Нововеличковском сельском поселении является природный газ.

[bookmark: _Toc15640832][bookmark: _Toc226289198]Описание приоритетного направления развития топливного баланса на территории Нововеличковского сельского поселения
Приоритетное направления развития топливного баланса источника тепловой энергии планируется в соответствии с перспективным сценарием развития.

[bookmark: _Toc524614799][bookmark: _Toc524615015][bookmark: _Toc226289199][bookmark: _Hlk42177854]Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Основной и резервный виды топлива для котельных Нововеличковского сельского поселения на момент актуализации схемы изменились на природный газ.


[bookmark: _Toc524614800][bookmark: _Toc524615016][bookmark: _Toc226289200]Часть 9. Надежность теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614801][bookmark: _Toc524615017][bookmark: _Toc226289201]Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000 и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по котельной производится по следующим критериям:
1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:
- при наличии второго ввода или автономного источника
электроснабжения                                Кэ = 1,0;
- при отсутствии резервного электропитания при мощности
отопительной котельной
	до 5,0 Гкал/ч
	Кэ = 0,8

	св. 5,0 до 20 Гкал/ч
	Кэ = 0,7

	св. 20 Гкал/ч
	Кэ = 0,6


2. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:
- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;
- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной
	до 5,0 Гкал/ч
	Кв = 0,8

	св. 5,0 до 20 Гкал/ч
	Кв = 0,7

	св. 20 Гкал/ч
	Кв = 0,6


3. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:
- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0;
- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной
	до 5,0 Гкал/ч
	Кт = 1,0

	св. 5,0 до 20 Гкал/ч
	Кт = 0,7

	св. 20 Гкал/ч
	Кт = 0,5


4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб).
Величина этого показателя определяется размером дефицита
	до 10%                                      
	Кб = 1,0

	св. 10 до 20%                               
	Кб = 0,8

	св. 20 до 30%                               
	Кб = 0,6

	св. 30%                                     
	Кб = 0,3


5. Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек.
Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:
резервирование св. 90 до 100% нагрузки Кр = 1,0
	св. 70 до 90%
	Кр = 0,7

	св. 50 до 70%                               
	Кр = 0,5

	св. 30 до 50%                               
	Кр = 0,3

	менее 30%                                   
	Кр = 0,2


6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс):
при доле ветхих сетей
	до 10%                                    
	Кс = 1,0

	св. 10 до 20%                             
	Кс = 0,8

	св. 20 до 30%                             
	Кс = 0,6

	св. 30%                                   
	Кс = 0,5


7. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс.


где:
n - число показателей, учтенных в числителе.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения сельского поселения они с точки зрения надежности могут быть оценены как:
	высоконадежные
	при Кнад - более 0,9

	надежные
	Кнад - от 0,75 до 0,89

	малонадежные
	Кнад - от 0,5 до 0,74

	ненадежные
	Кнад - менее 0,5.



На основании рассчитанного показателя надежности конкретной системы теплоснабжения Kнад ≈ 0,77, следует вывод о том, что рассматриваемая система теплоснабжения от источника теплоснабжения относится к категории надежных систем теплоснабжения.

[bookmark: _Toc524614802][bookmark: _Toc524615018][bookmark: _Toc226289202]Поток отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей
Информация о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения на территории сельского поселения за последние 5 лет составляет 0 ед.

[bookmark: _Toc524614803][bookmark: _Toc524615019][bookmark: _Toc226289203]Частота отключения потребителей
Серьёзных аварий, влияющих на качество оказания услуги теплоснабжения, не происходило. Котельные работают в штатном режиме.

[bookmark: _Toc524614804][bookmark: _Toc524615020][bookmark: _Toc226289204]Поток (частота) и времени восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Информация о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения за последние 5 лет составляет 0 ед.

[bookmark: _Toc524614805][bookmark: _Toc524615021][bookmark: _Toc226289205]Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Зоны ненормативной надежности по результатам расчета не выявлены, карты-схемы не приводятся.

[bookmark: _Toc226289206]Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. № 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»
Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного энергетического надзора, расследует причины аварийных ситуаций, которые привели:
а) к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;
6) к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;
в) к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей
Расследование причин аварийных ситуаций, не повлекших последствия, предусмотренные вышеперечисленным, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения, осуществляется собственником или иным законным владельцем объекта, на котором произошла аварийная ситуация.
Аварийных ситуаций, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетических системах России», в системе теплоснабжения не возникало.

[bookmark: _Toc226289207]Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Аварийные ситуации, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. №1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетических системах России», в системе теплоснабжения не возникало.
В рамках разработки Схемы теплоснабжения разработан План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования системы теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения (ТОМ 3).

[bookmark: _Toc524614808][bookmark: _Toc524615024][bookmark: _Toc15640842][bookmark: _Toc226289208][bookmark: _Hlk15651345]Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения
Изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

[bookmark: _Toc524614809][bookmark: _Toc524615025][bookmark: _Toc226289209]Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций
[bookmark: _Toc524614810][bookmark: _Toc524615026][bookmark: _Toc15640844][bookmark: _Toc226289210][bookmark: _Hlk15651361]Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования
Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими и физическими лицами.
Зоной действия источников теплоснабжения является территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
На территории сельского поселения действует единая система централизованного теплоснабжения (СЦТ), образованная на базе существующих котельных:
–	Котельная №34 по ул. Братская, д. 10Г в ст. Нововеличковская;
- Котельная №39 по ул. Пушкина, л. 19А в ст. Воронцовская;
- Котельная №36 по ул. Школьная, д. 9в п. Найдорф.
Обслуживание централизованной системы теплоснабжение осуществляет МУП ЖКХ «Нововеличковское».
Согласно Постановлению Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии», раскрытию подлежит информация:
а)	о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам);
б)	об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности);
в)	об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества;
г)	об инвестиционных программах и отчетах об их реализации;
д)	о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения;
е)	об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг;
ж)	о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения.
Основные технико-экономические показатели деятельности МУП ЖКХ Нововеличковское за 2025 г., приведены в таблице 1.10.1.1.

[bookmark: _Hlk181694753]Таблица 1.10.1.1. – Результаты финансово-хозяйственной деятельности МУП ЖКХ Нововеличковское
	Наименование показателя
	Код
	31.12.25

	АКТИВ

	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

	Нематериальные активы
	1110
	-

	Результаты исследований и разработок
	1120
	-

	Нематериальные поисковые активы
	1130
	-

	Материальные поисковые активы
	1140
	-

	Основные средства
	1150
	-

	Доходные вложения в материальные ценности
	1160
	-

	Финансовые вложения
	1170
	-

	Отложенные налоговые активы
	1180
	-

	Прочие внеоборотные активы
	1190
	-

	Итого по разделу I
	1100
	-

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

	Запасы
	1210
	-

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
	1220
	-

	Дебиторская задолженность
	1230
	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
	1240
	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты
	1250
	-

	Прочие оборотные активы
	1260
	-

	Итого по разделу II
	1200
	-

	БАЛАНС
	1600
	-

	ПАССИВ

	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
	1310
	-

	Собственные акции, выкупленные у акционеров
	1320
	-

	Переоценка внеоборотных активов
	1340
	-

	Добавочный капитал (без переоценки)
	1350
	-

	Резервный капитал
	1360
	-

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
	1370
	-

	Итого по разделу III
	1300
	-

	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	Заемные средства
	1410
	-

	Отложенные налоговые обязательства
	1420
	-

	Оценочные обязательства
	1430
	-

	Прочие обязательства
	1450
	-

	Итого по разделу IV
	1400
	-

	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	Заемные средства
	1510
	-

	Кредиторская задолженность
	1520
	-

	Доходы будущих периодов
	1530
	-

	Оценочные обязательства
	1540
	-

	Прочие обязательства
	1550
	-

	Итого по разделу V
	1500
	-

	БАЛАНС
	1700
	-

	Финансовые результаты

	Выручка
	2110
	-

	Себестоимость продаж
	2120
	-

	Валовая прибыль (убыток)
	2100
	-

	Коммерческие расходы
	2210
	-

	Управленческие расходы
	2220
	-

	Прибыль (убыток) от продаж
	2200
	-

	Доходы от участия в других организациях
	2310
	-

	Проценты к получению
	2320
	-

	Проценты к уплате
	2330
	-

	Прочие доходы
	2340
	-

	Прочие расходы
	2350
	-

	Прибыль (убыток) до налогообложения
	2300
	-

	Налог на прибыль
	2410
	-

	текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410)
	2411
	-

	отложенный налог на прибыль
	2412
	-

	Изменение отложенных налоговых обязательств
	2430
	-

	Изменение отложенных налоговых активов
	2450
	-

	Прочее
	2460
	-

	Чистая прибыль (убыток)
	2400
	-

	СПРАВОЧНО

	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	2510
	-

	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
	2520
	-

	Совокупный финансовый результат периода
	2500
	-



[bookmark: _Toc524614812][bookmark: _Toc524615028][bookmark: _Toc15640845][bookmark: _Toc226289211][bookmark: _Hlk15651376]Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения
Годовая динамика изменения технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций носит стабильный характер и изменяется незначительно.

[bookmark: _Toc524614813][bookmark: _Toc524615029][bookmark: _Toc226289212]Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614814][bookmark: _Toc524615030][bookmark: _Toc226289213]Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3-х лет
Динамика изменения утвержденных тарифов, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии, теплоноситель представлена в таблицах ниже.

Таблица 1.11.1.1 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию Котельной №34
	
Наименование
	Период

	
	01.01-30.06
2024 г.
	01.07-31.12
2024 г.
	01.01-30.06
2025 г.
	01.07-31.12
2025 г.
	01.01-30.06
2026 г.
	01.07-31.12
2026 г.

	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)

	прочие
	н/д
	н/д
	2815,38
	2815,38
	2815,38
	2815,38

	население
	н/д
	н/д
	2815,38
	2815,38
	2815,38
	2815,38


[bookmark: 1.11.2._Описание_структуры_цен_(тарифов)]
Таблица 1.11.1.1 – Динамика утвержденных тарифов на тепловую энергию Котельной №36,39
	
Наименование
	Период

	
	01.01-30.06
2024 г.
	01.07-31.12
2024 г.
	01.01-30.06
2025 г.
	01.07-31.12
2025 г.
	01.01-30.06
2026 г.
	01.07-31.12
2026 г.

	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)

	прочие
	н/д
	н/д
	3621,51
	3650,91
	3650,91
	3650,91

	население
	н/д
	н/д
	-
	-
	
	



[bookmark: _Toc524614815][bookmark: _Toc524615031][bookmark: _Toc226289214]Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов: 
- на топливо; 
- на покупаемую электрическую и тепловую энергию; 
- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность; 
- на сырье и материалы; 
- на ремонт основных средств; 
- на оплату труда и отчисления на социальные нужды; 
- на амортизацию основных средств и нематериальных активов; 
- прочие расходы. 
На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в комитете по тарифам. Динамика утверждённых цен (тарифов), устанавливаемых для каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации, представлена в таблице 1.11.1.1.

[bookmark: _Toc226289215][bookmark: _Toc524614816][bookmark: _Toc524615032]Описание платы за подключение к системе теплоснабжения 
Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.
Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.
Если для подключения объекта капитального строительства к системе теплоснабжения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.
Оплата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей отсутствует.

[bookmark: _Toc524614817][bookmark: _Toc524615033][bookmark: _Toc226289216]Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.
Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:
· потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности.
На момент актуализации схемы теплоснабжения плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии, в том числе для социально значимых категорий потребителей не устанавливалась.

[bookmark: _Toc15640852][bookmark: _Toc226289217][bookmark: _Hlk15651407]Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Т.к. в сельском поселении не утверждены нормативные документы как ценовые зоны теплоснабжения, то динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не предоставляется. И в дальнейшем все необходимые расчеты, связанные с ценовыми зонами теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения, не выполняются.

[bookmark: _Toc15640853][bookmark: _Toc226289218]Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Т.к. в сельском поселении не утверждены нормативные документы как ценовые зоны теплоснабжения, то динамика предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, не предоставляется. И в дальнейшем все необходимые расчеты, связанные с ценовыми зонами теплоснабжения в данной схеме теплоснабжения, не выполняются.
[bookmark: _Toc524614818][bookmark: _Toc524615034][bookmark: _Toc226289219]Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
За период, прошедший с момента актуализации схемы теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения в 2021 г. и до настоящей актуализации изменения в росте утвержденных ценах (тарифах) полностью отображены в данной Схеме теплоснабжения. 
[bookmark: _Toc524614819][bookmark: _Toc524615035][bookmark: _Toc226289220]Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения на территории Нововеличковского сельского поселения
[bookmark: _Toc524614820][bookmark: _Toc524615036][bookmark: _Toc226289221]Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Под качеством теплоснабжения понимается совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя, для обеспечения технологических процессов и комфортных условий у потребителей тепловой энергии.
Основными причинами, приводящими к снижению качества теплоснабжения, являются:
· значительный физический износ трубопроводов и тепловой изоляции тепловых сетей;
· применение в качестве основного теплоизоляционного материала для трубопроводов тепловых сетей минераловатных изделий с покровным слоем из лакостеклоткани и рубероида не обеспечивает современных требований к эффективности теплоизоляции;
· отсутствие наличия устройств, обеспечивающих наладку гидравлического режима циркуляции теплоносителя по тепловым сетям и регулярности наладки гидравлических режимов;
· несоответствие состояния котельного оборудования современным требованиям технической оснащенности и уровню надежности;
· недостаток приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей;
· отсутствие или небольшой запас мощности на многих котельных;
· повышенные потери тепловой энергии в тепловых сетях;
· нарушение гидравлического режима.
Приведенные выше недостатки приводят к потерям тепловой энергии, снижению уровня надежности и безопасности системы теплоснабжения в целом.
Износ тепловых сетей является одним из основных факторов, оказывающих влияние на энергоёмкость производства и потребления тепловой энергии. Неудовлетворительное состояние тепловых сетей приводит к тепловым потерям в системах централизованного теплоснабжения и частым возникновениям аварийных ситуаций. Реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей позволит исключить сверхнормативные потери тепловой энергии при транспортировке, а также потери теплоносителя при возникновении аварийных ситуаций.
Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения в сельском поселении сводятся к отсутствию своевременных финансовых средств на выполнение необходимого объема капитального ремонта тепловых сетей.

[bookmark: _Toc226289222]Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения на территории Нововеличковского сельского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).
Котельная №36 требует замены или капитального ремонта котлов, т.к. они исчерпали свой ресурс. 

[bookmark: _Toc524614821][bookmark: _Toc524615037][bookmark: _Toc226289223]Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Основным препятствием в развитии системы теплоснабжения сельского поселения является отсутствие спроса на тепловую энергию.

[bookmark: _Toc524614822][bookmark: _Toc524615038][bookmark: _Toc226289224]Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано.

[bookmark: _Toc524614823][bookmark: _Toc524615039][bookmark: _Toc226289225]Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614824][bookmark: _Toc524615040][bookmark: _Toc226289226][bookmark: _Hlk34907345]Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального образования, произошедших в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения
Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, не выявлено.



[bookmark: _Toc524614825][bookmark: _Toc524615041][bookmark: _Toc226289227]Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения
В дальнейшем, при принятии решения о комплексном развитии территории, необходимо вносить изменения в схему теплоснабжения.
[bookmark: _Toc524614826][bookmark: _Toc524615042][bookmark: _Toc226289228]Данные базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
[bookmark: _Hlk192074935]На территории сельского поселения действует единая СЦТ, образованная на базе существующих котельных:
–	Котельная №34 по ул. Братская, д. 10Г в ст. Нововеличковская;
- Котельная №39 по ул. Пушкина, л. 19А в ст. Воронцовская;
- Котельная №36 по ул. Школьная, д. 9в п. Найдорф.
Система теплоснабжения – закрытая.
Единая тепловая сеть поселка – двухтрубная, тупиковая.
Горячее водоснабжение потребителей осуществляется от водоподогревателей, установленных в индивидуальных тепловых пунктах зданий.
Основным видом топлива является природный газ.
Поставщиком топлива является ООО «Газпром межрегионгаз». Обслуживание газового оборудования осуществляет МУП ЖКХ Нововеличковское. 
Данные базового уровня потребления тепла и на перспективу развития на цели теплоснабжения сельского поселения представлены в таблице 2.1.1.
Фактический и расчётный баланс тепловой мощности котельных и нагрузок приведён в таблице 2.1.2.


[bookmark: _Hlk192145054]Таблица 2.1.1. – Фактические балансы тепловой энергии и на перспективу (до 2037 г) развития в сельском поселении
	[bookmark: RANGE!A37][bookmark: _Hlk192141787]Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2035
	2036-2037

	Выработка тепловой энергии
	тыс.Гкал.
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029

	Расход на собственные нужды 
	тыс.Гкал.
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Отпуск в сеть
	тыс.Гкал.
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994

	Потери
	тыс.Гкал.
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	Полезный отпуск
	тыс.Гкал.
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874

	Население
	тыс.Гкал.
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Прочие потребители
	тыс.Гкал.
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Бюджетные потребители
	тыс.Гкал.
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824




Таблица 2.1.2. – Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельной и нагрузок в сельском поселении
	Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч
	Прим.

	2025 год

	Котельная №34
	1,204
	0,02
	1,184
	0,016
	1,168
	0,0739
	0,7476
	0,8215
	+0,3465
	

	Котельная №39
	0,2685
	0
	0,2685
	0,001
	0,2675
	0,0026
	0,2004
	0,203
	+0,0645
	

	Котельная №36
	0,172
	0
	0,172
	0,0009
	0,1711
	0,0075
	0,141
	0,1485
	+0,022
	

	2026 год

	Котельная №34
	1,204
	0,02
	1,184
	0,016
	1,168
	0,0739
	0,7476
	0,8215
	+0,3465
	

	Котельная №39
	0,2685
	0
	0,2685
	0,001
	0,2675
	0,0026
	0,2004
	0,203
	+0,0645
	

	Котельная №36
	0,172
	0
	0,172
	0,0009
	0,1711
	0,0075
	0,141
	0,1485
	+0,022
	

	2027 год

	Котельная №34
	1,204
	0,02
	1,184
	0,016
	1,168
	0,0739
	0,7476
	0,8215
	+0,3465
	

	Котельная №39
	0,2685
	0
	0,2685
	0,001
	0,2675
	0,0026
	0,2004
	0,203
	+0,0645
	

	Котельная №36
	0,172
	0
	0,172
	0,0009
	0,1711
	0,0075
	0,141
	0,1485
	+0,022
	

	2028-2037 год

	Котельная №34
	1,204
	0,02
	1,184
	0,016
	1,168
	0,0739
	0,7476
	0,8215
	+0,3465
	

	Котельная №39
	0,2685
	0
	0,2685
	0,001
	0,2675
	0,0026
	0,2004
	0,203
	+0,0645
	

	Котельная №36
	0,172
	0
	0,172
	0,0009
	0,1711
	0,0075
	0,141
	0,1485
	+0,022
	




[bookmark: _Toc524614827][bookmark: _Toc524615043][bookmark: _Toc226289229]Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
[bookmark: _Hlk43372799][bookmark: _Hlk26197785][bookmark: _Hlk22206168][bookmark: _Hlk28338194]Прогнозные данные по приростам площадей строительных фондов на каждом этапе рассматриваемого периода, подготовлены на основании анализа решений Генерального плана развития сельского поселения.
Основными задачами по регенерации и развитию жилых территорий населенного пункта являются:
1) развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры;
2) развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;
3) увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;
4) вынос территории жилых кварталов из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий;
5) формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющее запросам различных групп населения.
[bookmark: _Hlk192141716]Развитие жилых зон планируется в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых зданий.
Информация о строительных площадях в зоне действия источника тепловой энергии Нововеличковского сельского поселения представлена в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1 - Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления сельского поселения.

	№ п/п
	
Тип застройки
	ед. изм
	Этапы

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2031
	2032 - 2037

	Нововеличковское сельское поселение

	1
	Застройка многоквартирными жилыми домами
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Многофункциональная общественно-деловая застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Промышленная застройка
	м²
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0




[bookmark: _Toc524614828][bookmark: _Toc524615044][bookmark: _Toc226289230]Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
· Вновь строящиеся, проектируемые, реконструируемые или находящиеся в стадии капитального ремонта многоквартирные дома, а также общественные здания должны соответствовать нормируемым уровням суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в соответствующих периодах, приведенным в таблице 2.3.1 - таблице 2.3.2.
[bookmark: _Toc77864689]
Таблица 2.3.1 – Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м °С сут)
	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1 
	2 
	3 
	4 и 5

	60 и менее
	0
	0
	0
	0

	100
	0
	0
	0
	0

	150
	0
	0
	0
	0

	250
	0
	0
	0
	0

	400
	0
	0
	0
	0

	600
	0
	0
	0
	0

	1000 и более
	0
	0
	0
	0

	Примечание - При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-
1000 м2 значения должны определяться по линейной интерполяции.


[bookmark: _Toc77864690]
Таблица 2.3.2 – Удельный расход тепловой энергии на отопление общественных зданий (ккал/ч на 1 м3 отапливаемого объема)
	Типы зданий 
	Этажность зданий 

	
	1 
	2 
	3 
	4, 5 
	6, 7 
	8, 9 
	10, 11 
	12 и 
выше 

	 Общественные, кроме перечисленных в поз. 2, 3 и 4 таблицы 
	26,73 
	24,18 
	22,91 
	20,37 
	19,73 
	18,77 
	17,82 
	- 

	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты 
	22,25 
	21,59 
	20,94 
	20,29 
	19,63 
	18,98 
	18,32 
	- 

	Дошкольные учреждения 
	29,09 
	  
	  
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	Сервисного обслуживания 
	14,64 
	14 
	13,37 
	12,73 
	12,73 
	- 
	- 
	- 

	Административного назначения (офисы) 
	22,91 
	21,64 
	21 
	17,18 
	15,27 
	14 
	12,73 
	12,73 



[bookmark: _Toc524614829][bookmark: _Toc524615045][bookmark: _Toc226289231]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Hlk43376807][bookmark: _Hlk37147088][bookmark: _Hlk26629645][bookmark: _Hlk22206195]Централизованное теплоснабжение объектов перспективного строительства предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

[bookmark: _Toc524614830][bookmark: _Toc524615046][bookmark: _Toc226289232]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
[bookmark: _Hlk37163937][bookmark: _Hlk22207811][bookmark: _Hlk28338376]По данным Генерального плана сельского поселения приростов потребления тепловой энергии и теплоносителя в зонах действия индивидуального теплоснабжения не планируется.

[bookmark: _Toc226289233]Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
[bookmark: _Hlk43376752][bookmark: _Hlk22206964][bookmark: _Hlk37147417]По предоставленным исходным данным количественного развития существующих промышленных предприятий в промышленных районах в рассматриваемой перспективе не планируется. Их потребление тепловой энергии сохраняется на существующем уровне. Перепрофилирование производственных зон не планируется.

[bookmark: _Toc226289234][bookmark: _Hlk43280144]Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения
Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлено в п.2.1.

[bookmark: _Toc226289235][bookmark: _Hlk43280154][bookmark: _Hlk10105035]Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Сведения по объектам теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, на территории сельского поселения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614833][bookmark: _Toc524615049][bookmark: _Toc226289236][bookmark: _Hlk43280160]Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки
Актуализированный прогноз перспективной застройки представлен разделе 2.2.

[bookmark: _Toc226289237][bookmark: _Hlk527724755]Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлена в п.2.1.
[bookmark: _Toc226289238][bookmark: _Hlk43280170]Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды
Метод регулирования отпуска тепловой энергии в тепловых сетях – качественный, т. е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, в зависимости от температуры наружного воздуха.
Температурный график работы котельных – 95/70 °С. При данном графике, существующем состоянии сети запорной арматуры и способах подключения потребителей обеспечивается оптимальный температурный режим внутреннего воздуха помещений потребителей.




[bookmark: _Toc226289239][bookmark: _Toc524614834][bookmark: _Toc524615050]Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования
Пункт 2 Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, ПП РФ № 154 устанавливает, что при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тыс. человек, в которых в соответствии с документами территориального планирования используется индивидуальное теплоснабжение потребителей тепловой энергии, соблюдение требований, указанных в пунктах 3-89 требований к схемам теплоснабжения и пунктах 10, 35-38 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным. 
В этой связи электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. Население Нововеличковского сельского поселения составляет 13057 человек на 1.01.2025 года. На основании изложенного при актуализации настоящей схемы, и учитывая значение численности населения, в пределах до 100 тысяч человек, разработка электронной модели системы теплоснабжения согласно пп. 2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 не выполняется.

[bookmark: _Toc226289240]Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
[bookmark: _Toc524614835][bookmark: _Toc524615051][bookmark: _Toc15640885][bookmark: _Toc226289241][bookmark: _Hlk15651438][bookmark: _Hlk10418577]Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
[bookmark: _Hlk28339095]Перспективное подключение потребителей к системам теплоснабжения будет осуществляться в существующих зонах действия систем теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения. Анализ результатов балансов показывает, что на перспективу развития суммарно все источники, расположенные на территории Нововеличковского сельского поселения, будут обладать достаточным запасом резерва для перспективного подключения потребителей.
Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на расчетный срок приведены в таблице 4.1.1.




[bookmark: _Toc77864701]Таблица 4.1.1 – Фактический и перспективный баланс тепловой мощности котельных и нагрузок 

	[bookmark: _Hlk226234625]Наименование источника тепловой энергии
	Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/ч
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч
	Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/ч
	Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч
	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч
	Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч
	Прим.

	2025 год

	Котельная №34
	1,204
	0,02
	1,184
	0,016
	1,168
	0,0739
	0,7476
	0,8215
	+0,3465
	

	Котельная №39
	0,2685
	0
	0,2685
	0,001
	0,2675
	0,0026
	0,2004
	0,203
	+0,0645
	

	Котельная №36
	0,172
	0
	0,172
	0,0009
	0,1711
	0,0075
	0,141
	0,1485
	+0,022
	

	2026 год

	Котельная №34
	1,204
	0,02
	1,184
	0,016
	1,168
	0,0739
	0,7476
	0,8215
	+0,3465
	

	Котельная №39
	0,2685
	0
	0,2685
	0,001
	0,2675
	0,0026
	0,2004
	0,203
	+0,0645
	

	Котельная №36
	0,172
	0
	0,172
	0,0009
	0,1711
	0,0075
	0,141
	0,1485
	+0,022
	

	2027 год

	Котельная №34
	1,204
	0,02
	1,184
	0,016
	1,168
	0,0739
	0,7476
	0,8215
	+0,3465
	

	Котельная №39
	0,2685
	0
	0,2685
	0,001
	0,2675
	0,0026
	0,2004
	0,203
	+0,0645
	

	Котельная №36
	0,172
	0
	0,172
	0,0009
	0,1711
	0,0075
	0,141
	0,1485
	+0,022
	

	2028-2037 год

	Котельная №34
	1,204
	0,02
	1,184
	0,016
	1,168
	0,0739
	0,7476
	0,8215
	+0,3465
	

	Котельная №39
	0,2685
	0
	0,2685
	0,001
	0,2675
	0,0026
	0,2004
	0,203
	+0,0645
	

	Котельная №36
	0,172
	0
	0,172
	0,0009
	0,1711
	0,0075
	0,141
	0,1485
	+0,022
	



[bookmark: _Toc524614836][bookmark: _Toc524615052][bookmark: _Toc226289242]Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Гидравлические режимы работы тепловых сетей обусловлены: геодезическими отметками узловых точек (источников, тепловых камер, потребителей); существующей схемой тепловых сетей и сооружений на них, характеристиками сетей и сооружений; подключенной тепловой нагрузкой потребителей с разделением на отопление, вентиляцию, ГВС, а также схемой присоединения потребителей. 
Гидравлические режимы подобраны таким образом, чтобы обеспечить требуемые напоры у потребителей. В результате сравнительного анализа гидравлических режимов работы с фактическими режимами было зафиксировано: расход теплоносителя на нужды отопления и вентиляции в целом соответствует договорным тепловым нагрузкам; расход теплоносителя в целом соответствует договорным тепловым нагрузкам; компенсация расходом потерь тепловой энергии в тепловых сетях теплоснабжающими организациями не осуществляется. 
Тепловые сети от котельных сельского поселения: 
Давление в подающем трубопроводе Р1 = 3 кгс/см2. 
Давление в обратном трубопроводе Р2 = 2,1 кгс/см2.

[bookmark: _Toc226289243]Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в таблице 4.1.1. Источники теплоснабжения располагают резервами, достаточными для обеспечения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей.

[bookmark: _Toc226289244][bookmark: _Hlk43280236]Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Все данные по существующим и перспективным балансам тепловой мощности актуализированы.
Распределение перспективной присоединённой тепловой нагрузки котельных по годам представлены в пункте 4.1.




[bookmark: _Toc524614839][bookmark: _Toc524615055][bookmark: _Toc226289245]Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614840][bookmark: _Toc524615056][bookmark: _Toc226289246]Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
[bookmark: _Hlk225888683]Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется для формирования нескольких вариантов развития систем теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения, из которых будет выбран рекомендуемый вариант развития систем теплоснабжения.
Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику нескольких вариантов её реализации, из которых будет выбран рекомендуемый вариант. Выбор рекомендуемого варианта выполняется на основе анализа тарифных (ценовых) последствий и анализа достижения ключевых показателей развития теплоснабжения.
Разработка вариантов, включаемых в мастер-план, базируется на условии обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определённого в соответствии с прогнозом развития строительных фондов на основании показателей генерального плана Нововеличковского сельского поселения (с учётом его корректировки).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», предложения по развитию системы теплоснабжения должны основываться на предложениях органов местного самоуправления и эксплуатационных организаций.
После разработки проектных предложений для каждого варианта мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и затем – оценка эффективности финансовых затрат.
Для каждого варианта мастер-плана оцениваются достигаемые целевые показатели развития системы теплоснабжения.
Мастер-план формировался по данным Генерального плана Нововеличковского сельского поселения.
[bookmark: _Hlk191899413]При разработке направлений по развитию системы теплоснабжения учитываются предложения исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.
Варианты мастер-плана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для различных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективный спрос на тепловую мощность. После разработки проектных предложений для каждого из вариантов мастер-плана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации и, затем, оценка эффективности финансовых затрат.
Оценив производительность и износ котлоагрегатов существующих источников теплоснабжения, Схемой предлагается один вариант развития, который включает в себя:
· [bookmark: _Hlk226282788][bookmark: _Hlk226282897]техническое перевооружение котельной №36 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.  
· подключение к системе теплоснабжения котельной №34 потребителя (строящееся здание): Храм святого Архистратига Михаила. 

[bookmark: _Toc524614841][bookmark: _Toc524615057][bookmark: _Toc226289247]Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения
[bookmark: 5._ГЛАВА_5._МАСТЕР-ПЛАН_РАЗВИТИЯ_СИСТЕМ_][bookmark: 5.1._Описание_вариантов_(не_менее_двух)_][bookmark: 5.2._Технико-экономическое_сравнение_вар]

Табл. 5.2.1. - Объем инвестиций на развитие системы теплоснабжения сельского поселения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем инвестиций, тыс. рублей

	
1
	Техническое перевооружение котельной №36 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	
определяется проектом

	
2
	Подключение к системе теплоснабжения котельной №34 потребителя (строящееся здание): Храм святого Архистратига Михаила. 
	
определяется проектом

	Итого по сценарию развития:
	-



[bookmark: _Toc524614842][bookmark: _Toc524615058][bookmark: _Toc15640892][bookmark: _Toc226289248][bookmark: _Hlk15651456]Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Обоснования выбора перспективного развития системы теплоснабжения не требуется, поскольку при актуализации схемы теплоснабжения с администрацией Нововеличковского сельского поселения согласован единственный вариант развития системы теплоснабжения.

[bookmark: _Toc524614843][bookmark: _Toc524615059][bookmark: _Toc226289249][bookmark: _Hlk43280250]Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Актуальный план развития системы теплоснабжения приведен в пп.5.1 и 5.2.

[bookmark: _Toc524614844][bookmark: _Toc524615060][bookmark: _Toc226289250]Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах
[bookmark: _Hlk36647064][bookmark: _Toc524614845][bookmark: _Toc524615061][bookmark: _Toc226289251]Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:
-затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
-технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
-технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.
К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определялись по формуле:
Gут.н = аVгодnгод10–2 = mут.год.нnгод,
где: а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;
Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;
nгод – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;
mут.год.н – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, м3, определялась из выражения:
Vгод = (Vотnот + Vлnл) / (nот + nл) = (Vотnот + Vлnл) / nгод,
где Vот и Vл – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;
nот и nл – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости учитывалась емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года; емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году; емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.
При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде учитывалось требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принималась в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.
Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.
Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.
Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчете нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались из-за отсутствия в тепловых сетях муниципального образования действующих приборов автоматики или защиты такого типа.
Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.
Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.
При изменении емкости (внутреннего объема) трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, на 5%, ожидаемые значения показателя «потери сетевой воды» допускается определять по формуле:



где: –ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³; 

–годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м³;

– ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м³; 

– суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м³.

Фактические технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям за 2025 год составили 120 Гкал.

[bookmark: _Toc524614846][bookmark: _Toc524615062][bookmark: _Toc226289252]Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
Расчётный часовой расход воды для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;
- в открытых системах теплоснабжения – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах.
На территории сельского поселения система теплоснабжения – закрытая зависимая. Отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения не происходит.

[bookmark: _Toc524614847][bookmark: _Toc524615063][bookmark: _Toc226289253]Сведения о наличии баков-аккумуляторов
[bookmark: _Hlk37154319]Для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов расчетный часовой расход воды принимается равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
На источниках теплоснабжения баки-аккумуляторы отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614848][bookmark: _Toc524615064][bookmark: _Toc226289254]Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
Фактические часовые расходы подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии администрацией сельского поселения не предоставлены.

[bookmark: _Toc524614849][bookmark: _Toc524615065][bookmark: _Toc226289255]Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:
· в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;
· в открытых системах теплоснабжения – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах;
· для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах сетей и присоединённых к ним системах горячего водоснабжения зданий.

[bookmark: _Toc226289256][bookmark: _Hlk43280276][bookmark: _Hlk527994221]Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Существенных изменений не зафиксировано.

[bookmark: _Toc226289257][bookmark: _Hlk43280282]Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения
Фактические технологические потери при передаче тепловой энергии по тепловым сетям за 2025 год составили 120 Гкал.


[bookmark: _Toc524614850][bookmark: _Toc524615066][bookmark: _Toc226289258][bookmark: _Hlk15651471]Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Toc226289259]Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Одним из общих принципов организации отношений и основы государственной политики в сфере теплоснабжения, согласно статье 3 Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», является развитие систем централизованного теплоснабжения. Организация теплоснабжения и отношений в этой сфере в Российской Федерации осуществляется по одноименным Правилам, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Указанными правилами установлены:
· критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО);
· определение договора теплоснабжения и существенные условия отношений теплоснабжающей организации и потребителя тепловой энергии, порядок и особенности его заключения;
· порядок заключения и исполнения договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
· порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии, теплоносителя и другие статьи, устанавливающие взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями и между собой.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Индивидуальное теплоснабжение допускается предусматривать (на основании СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование):
· для индивидуальных жилых домов до трёх этажей вне зависимости от месторасположения;
· при низкой теплоплотности - как правило, ниже 0,15 Гкал/ч на Га;
· для социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырёх этажей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон действия источников теплоснабжения; 
· для промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых предусматривает потребление природного газа;
· для инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматривается удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт.ч/м2 год, так называемый «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых предусматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоресурсы;
· для осуществления временного теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) на срок до возникновения этой возможности в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей или мероприятий по развитию системы теплоснабжения теплосетевой организации и снятию технических ограничений на подключение;
· для осуществления теплоснабжения потребителя в период строительства;
· для осуществления теплоснабжения потребителя в случае отсутствия свободной мощности в предполагаемой точке подключения (технологического присоединения) и схемой теплоснабжения не предусматриваются инвестиционные программы по снятию технических ограничений на подключение.
Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления (при условии согласования с газоснабжающей организацией). Согласно СП 41-108-2004 «Свод правил по проектированию и строительству поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе», использование поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе для жилых зданий высотой более 28 м (11 этажей и более) допускается по согласованию с территориальными органами УПО МЧС России, а в зданиях высотой более пяти этажей должны устанавливаться котлы с закрытой камерой сгорания и принудительной вытяжкой.
Централизованное теплоснабжение предусмотрено для существующей застройки и перспективной многоэтажной застройки (от 4 эт. и выше). Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-3 эт.).
Организация индивидуального теплоснабжения и поквартирного отопления в зоне действия источников тепловой энергии в процессе актуализации Схемы теплоснабжения признана нецелесообразной в связи с устойчивой и надёжной работой источников теплоснабжения.

[bookmark: _Toc524614852][bookmark: _Toc524615068][bookmark: _Toc226289260]Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетических системах России решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
На территории сельского поселения отсутствуют генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

[bookmark: _Toc524614853][bookmark: _Toc524615069][bookmark: _Toc226289261]Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
На момент актуализации схемы теплоснабжения решения об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории сельского поселения ранее не принимались.

[bookmark: _Toc226289262][bookmark: _Toc524614854][bookmark: _Toc524615070]Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
[bookmark: _Hlk26705408]Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.

[bookmark: _Toc15640907][bookmark: _Toc226289263][bookmark: _Hlk15651537][bookmark: _Hlk528001318][bookmark: _Hlk528050751]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk140835132]На территории сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614855][bookmark: _Toc524615071][bookmark: _Toc226289264]Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
На территории сельского поселения реконструкция котельной для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок не планируется.

[bookmark: _Toc15640909][bookmark: _Toc226289265][bookmark: _Hlk15651550]Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Реконструкция источников тепловой энергии с увеличением зоны ее действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc226289266]Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Источники, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии сельского поселения, отсутствуют.
Предлагаемые мероприятия для перевода в пиковой режим работы котельных при разработке схемы не рассматриваются.

[bookmark: _Toc226289267]Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии
На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Расширения зон действия существующих источников теплоснабжения не планируется.

[bookmark: _Toc524614859][bookmark: _Toc524615075][bookmark: _Toc226289268]Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии на территории сельского поселения не предусматривается.
[bookmark: _Toc524614860][bookmark: _Toc524615076][bookmark: _Toc226289269]Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки на территории Нововеличковского сельского поселения малоэтажными жилыми зданиями
Согласно Генеральному плану, в качестве альтернативных источников теплоснабжения проектируемой индивидуальной жилой застройки используется природный газ.

[bookmark: _Toc226289270]Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения на территории Нововеличковского сельского поселения.
Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии представлен в п. 4.1. Главы 4.

[bookmark: _Toc15640915][bookmark: _Toc226289271][bookmark: _Hlk15651566]Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Ввод новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива схемой теплоснабжения не предполагается.

[bookmark: _Toc226289272]Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории сельского поселения.
Организация централизованного теплоснабжения новых объектов в производственных зонах сельского поселения не предусматривается.

[bookmark: _Toc226289273]Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
[bookmark: _Hlk182295594]Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.
В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.
Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:
[image: ],


где:
R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;
H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м. вод. ст.;
b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;
s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;
B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км2;
П - теплоплотность района, Гкал/ч км2;
Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оС;
φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ и 1 для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:
[image: ]

Прогноз потребления электрической энергии и мощности, перечень планируемых изменений установленной генерирующей мощности объектов по производству электрической энергии и перечень мероприятий по строительству (реконструкции) объектов по производству электрической энергии на территориях технологически необходимой генерации на расчетный срок схемы теплоснабжения не планируется.
Полученные значения радиусов носят ориентировочный характер и не отражают реальную картину экономической эффективности, так как критерием выбора решения о трансформации зоны является не просто увеличение совокупных затрат, а анализ возникающих, в связи с этим действием эффектов и необходимых для осуществления этого действия затрат.
[bookmark: _Hlk191898460]Результаты расчёта эффективного радиуса теплоснабжения для котельных сельского поселения приводятся в таблице 7.15.1.

[bookmark: _Toc28125536]Таблица 7.15.1 – Радиус эффективного теплоснабжения существующих источников тепловой энергии
[bookmark: 7.16._Описание_мероприятий_на_источниках][bookmark: 7.17._Изменения_в_предложениях_по_строит]
	[bookmark: _Hlk225887302]№ п/п
	Источник тепловой энергии
	Подключенная (расчетная) тепловая
энергия, Гкал/ч
	Расчетный годовой отпуск, тыс. Гкал
	Радиус эффективного теплоснабжения
(расчетный), м

	
1
	Котельная №34
	1,184
	2,029
	380

	2
	Котельная №39
	0,126
	
	102

	3
	Котельная №36
	0,172
	
	98



[bookmark: _Toc15640918][bookmark: _Toc226289274][bookmark: _Hlk15651581]Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk165621501]Строительство новых котельных, а также реконструкция и техническое перевооружение существующих котельных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, не производились.

[bookmark: _Toc226289275][bookmark: _Hlk43280311]Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью
Исходя из расчётов существующих и перспективных резервов и дефицитов мощности котельной в сельском поселении, резервы позволят покрыть перспективную тепловую нагрузку потребителей, не обеспеченных тепловой мощностью.

[bookmark: _Toc226289276][bookmark: _Hlk43280316]Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc226289277][bookmark: _Hlk43280322][bookmark: _Hlk36722628]Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединенной нагрузке
Загрузка источников тепловой энергии выражается наличием резервов и дефицитов тепловой мощности, сведения по которым представлены в Главе 4 п.4.1. настоящей схемы.

[bookmark: _Toc226289278]Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива
[bookmark: _Hlk192145127][bookmark: _Hlk191905315]Основным видом топлива является природный газ.
Поставщиком топлива является ООО «Газпром межрегионгаз». Обслуживание газового оборудования осуществляет МУП ЖКХ Нововеличковское. 
В таблице 7.20.1 представлены сведения о перспективном потреблении топлива источниками теплоснабжения.

Таблица 7.20.1 – Фактические балансы тепловой энергии и на перспективу развития 
	[bookmark: _Hlk225968823]Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2035
	2036-2037

	Выработка тепловой энергии
	тыс.Гкал.
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029

	Расход на собственные нужды 
	тыс.Гкал.
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Отпуск в сеть
	тыс.Гкал.
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994

	Потери
	тыс.Гкал.
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120
	0,120

	Полезный отпуск
	тыс.Гкал.
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874

	Население
	тыс.Гкал.
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Прочие потребители
	тыс.Гкал.
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Бюджетные потребители
	тыс.Гкал.
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824






[bookmark: _Toc524614867][bookmark: _Toc524615083][bookmark: _Toc226289279][bookmark: _Hlk15651595]Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
[bookmark: _Toc524614868][bookmark: _Toc524615084][bookmark: _Toc15640924][bookmark: _Toc226289280][bookmark: _Hlk15651602]Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Реконструкции и строительства тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

[bookmark: _Toc524614869][bookmark: _Toc524615085][bookmark: _Toc226289281]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального образования
В зоне эксплуатационной ответственности МУП ЖКХ Нововеличковское не требуется строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения. 

[bookmark: _Toc524614870][bookmark: _Toc524615086][bookmark: _Toc226289282]Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
[bookmark: _Hlk22219791][bookmark: _Hlk22217762]В зоне эксплуатационной ответственности МУП ЖКХ Нововеличковское на территории сельского поселения не требуется строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

[bookmark: _Toc524614871][bookmark: _Toc524615087][bookmark: _Toc226289283]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
[bookmark: _Hlk10420208]Не требуется.

[bookmark: _Toc524614872][bookmark: _Toc524615088][bookmark: _Toc226289284]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
[bookmark: _Hlk10420236]Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, не планируются.

[bookmark: _Toc524614873][bookmark: _Toc524615089][bookmark: _Toc15640929][bookmark: _Toc226289285][bookmark: _Hlk15651615][bookmark: _Hlk47356082]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
В зоне эксплуатационной ответственности МУП ЖКХ Нововеличковское на территории сельского поселения не требуется реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

[bookmark: _Toc15640930][bookmark: _Toc226289286][bookmark: _Hlk15651631]Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Не планируется.

[bookmark: _Toc524614874][bookmark: _Toc524615090][bookmark: _Toc15640931][bookmark: _Toc226289287][bookmark: _Hlk15651647]Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
[bookmark: _Hlk47961537]Насосные станции на территории сельского поселения отсутствуют.

[bookmark: _Toc15640932][bookmark: _Toc226289288][bookmark: _Hlk15651660][bookmark: _Hlk36740024]Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей и сооружений на них
Актуализированный перечень мероприятий по строительству, реконструкции тепловых сетей приведен в таблице 5.1.2.
Изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий разработке, не производилось.

[bookmark: _Toc524614875][bookmark: _Toc524615091][bookmark: _Toc226289289]Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
[bookmark: _Toc226289290]Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
[bookmark: _Hlk191904994][bookmark: _Hlk192144702][bookmark: _Hlk191300363][bookmark: _Hlk9970576]В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», система теплоснабжения в сельском поселении – закрытая.
Сети централизованного отопления работают в соответствии с температурным графиком: Тпод. = 95 °С, Тобр. = 70 °С. Система теплоснабжения поселения закрытого типа, с непосредственным присоединением потребителей по зависимой схеме, подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения отсутствует.
Технико-экономическое обоснование предложений по переводу системы горячего водоснабжения в закрытую – не требуются.

[bookmark: _Toc226289291]Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», система теплоснабжения сельского поселения  – закрытая.
Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом по температурному графику 95/70 °С.
Отпуск тепла на нужды отопления регулируется с помощью изменения температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть, в зависимости от температуры наружного воздуха при постоянном расходе теплоносителя.
Изменение температуры теплоносителя производится оперативным персоналом с помощью изменения количества подаваемого на сжигание топлива.

[bookmark: _Toc226289292]Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям
Мероприятия не требуются.

[bookmark: _Toc226289293]Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Инвестиции для реконструкции системы для перевода с открытой системы теплоснабжения к закрытой не требуются.

[bookmark: _Toc226289294]Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, в Схеме теплоснабжения не предусмотрены.

[bookmark: _Toc226289295]Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, в Схеме теплоснабжения не предусмотрены. Расчеты ценовых (тарифных) последствий не приводятся.
[bookmark: _Toc226289296][bookmark: _Hlk43280441]Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов
Изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы горячего водоснабжения не выявлено.



[bookmark: _Toc524614882][bookmark: _Toc524615098][bookmark: _Toc226289297]Глава 10. Перспективные топливные балансы
[bookmark: _Toc524614883][bookmark: _Toc524615099][bookmark: _Toc226289298]Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Нововеличковского сельского поселения
[bookmark: _Hlk225889456][bookmark: _Hlk191300659]На территории сельского поселения действует единая система централизованного теплоснабжения (СЦТ), образованная на базе существующих котельных:
–	Котельная №34 по ул. Братская, д. 10Г в ст. Нововеличковская;
- Котельная №39 по ул. Пушкина, л. 19А в ст. Воронцовская;
- Котельная №36 по ул. Школьная, д. 9в п. Найдорф.
Фактический и расчётный баланс тепловой мощности котельных и нагрузок в сельском поселении приведён в таблице 10.1.1.




[bookmark: _Hlk225889486]Таблица 10.1.1 – Фактические балансы тепловой энергии и на перспективу развития в сельском поселении
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-2035
	2036-2037

	Выработка тепловой энергии
	тыс.Гкал.
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029
	2,029

	Расход на собственные нужды 
	тыс.Гкал.
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036
	0,036

	Отпуск в сеть
	тыс.Гкал.
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994
	1,994

	Потери
	тыс.Гкал.
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Полезный отпуск
	тыс.Гкал.
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874
	1,874

	Население
	тыс.Гкал.
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031
	0,031

	Прочие потребители
	тыс.Гкал.
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018
	0,018

	Бюджетные потребители
	тыс.Гкал.
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824
	1,824







[bookmark: _Toc524614884][bookmark: _Toc524615100][bookmark: _Toc226289299]Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Расчеты нормативных запасов аварийных видов топлива проводятся на основании фактических данных по видам использования аварийного топлива на источниках в соответствии с Приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».
Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) складывается из двух составляющих: неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ).
ННЗТ создается на электростанциях организаций электроэнергетических систем России для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.
НЭЗТ необходим для надежной и стабильной работы электростанций и обеспечивает плановую выработку электрической и (или) тепловой энергии.
МУП ЖКХ Нововеличковское в настоящее время не проводит работы по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных в установленном порядке.

[bookmark: _Toc524614885][bookmark: _Toc524615101][bookmark: _Toc226289300]Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
[bookmark: _Hlk22218539]Основным видом топлива является природный газ.

[bookmark: _Toc15640945][bookmark: _Toc226289301][bookmark: _Hlk43280474][bookmark: _Hlk15651741]Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk22218557]Основным видом топлива является природный газ.

[bookmark: _Toc15640946][bookmark: _Toc226289302][bookmark: _Hlk43280480]Преобладающий на территории Нововеличковского сельского поселения вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся на территории Нововеличковского сельского поселения
Основным видом топлива является природный газ.

[bookmark: _Toc15640947][bookmark: _Toc226289303][bookmark: _Hlk43280483]Приоритетное направление развития топливного баланса на территории Нововеличковского сельского поселения
Приоритетным направлением развития топливного баланса является применение природного газа. В таблице п.10.1 приведены расчётные значения потребления природного газа в качестве топлива для котельных.

[bookmark: _Toc226289304]Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk528164554]Расчёт существующих и перспективных топливных балансов котельных представлен в п. 10.1.
[bookmark: _Toc524614888][bookmark: _Toc524615104][bookmark: _Toc226289305]Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614889][bookmark: _Toc524615105][bookmark: _Toc226289306]Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
В качестве показателей надёжности, определяемых числом нарушений в подаче
тепловой энергии, приняты: показатель интенсивности отказов тепловых сетей и
показатель интенсивности отказов теплового источника.
Согласно Методическим указаниям показатель интенсивности отказов тепловых
сетей характеризуется количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с
ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его
устранением.
Срок эксплуатации участков трубопроводов на период реализации Схемы
теплоснабжения не превысит нормативный — 25 лет. Вероятность отказов тепловой сети
минимальна.

[bookmark: _Toc524614890][bookmark: _Toc524615106][bookmark: _Toc226289307]Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Для анализа восстановлений применяется количественный метод анализа.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

[bookmark: _Toc524614891][bookmark: _Toc524615107][bookmark: _Toc226289308]Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчётных температур наружного воздуха в данной местности.
Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
· готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;
· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепло-вой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчётных похолоданиях;
· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчётных похолоданиях;
· организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности; 
· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

[bookmark: _Toc524614892][bookmark: _Toc524615108][bookmark: _Toc226289309]Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчётных температур наружного воздуха в данной местности.
Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97 (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
· готовностью систем централизованного теплоснабжения к отопительному сезону;
· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепло-вой энергии для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчётных похолоданиях;
· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчётных похолоданиях;
· организационными и техническими мерами, необходимыми для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности; 
· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

[bookmark: _Toc524614893][bookmark: _Toc524615109][bookmark: _Toc226289310]Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Приведение состояния централизованной системы теплоснабжения в соответствие с
требованиями технических регламентов и строительных норм в рамках реализации схемы
теплоснабжения будет способствовать минимизации объемов недоотпуска тепловой
энергии потребителям.

[bookmark: _Toc226289311]Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения
В данном пункте отображена информация о выявленных потенциальных угрозах в системах теплоснабжения, в том числе наличие мероприятий по нивелированию выявленных угрозах. Потребность в финансовых ресурсах на мероприятия по нивелированию выявленных угроз представлена в Главе 8, а именно: техническое перевооружение котельной №36 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

[bookmark: _Toc524614894][bookmark: _Toc524615110][bookmark: _Toc226289312]Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования
Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.
На момент актуализации Схемы в сельском поселении источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.
Учитывая отсутствие дефицита электрической мощности в районе размещения сельского поселения, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

[bookmark: _Toc524614895][bookmark: _Toc524615111][bookmark: _Toc226289313]Установка резервного оборудования
Установка резервного оборудования не планируется.

[bookmark: _Toc524614896][bookmark: _Toc524615112][bookmark: _Toc226289314]Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
На момент актуализации Схемы все источники тепловой энергии сельского поселения совместно работают на единую систему теплоснабжения.

[bookmark: _Toc524614897][bookmark: _Toc524615113][bookmark: _Toc226289315]Резервирование тепловых сетей смежных районов муниципального образования
Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.
В таблице 11.6.4.1 представлено допустимое снижение подачи теплоты в аварийных режимах.

Таблица 11.6.4.1 – Допустимое снижение подачи теплоты в аварийных режимах
	Показатель
	Расчётная температура наружного воздуха 
для проектирования отопления, °С

	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91



При обеспечении безотказности тепловых сетей определяются:
· предельно допустимые длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
· места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами; 
· достаточность диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов, для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.
Наличие автоматизированных тепловых пунктов, подключённых к тепловой сети по независимой схеме или с помощью смесительных насосов, позволяет почти в течение всего отопительного сезона компенсировать снижение расхода в тепловой сети повышением температуры сетевой воды, обеспечивая необходимую подачу тепла. Наличие в тепловой сети узлов распределения позволяет получить управляемую систему теплоснабжения, т.е. обеспечить возможность точного распределения циркулирующей воды в нормальном и аварийном режимах, а при совместной работе теплоисточников - возможность изменения режима работы сети в широких пределах. Подключение центральных тепловых пунктов к распределительным тепловым сетям может выполняться аналогичным образом, то есть с двухсторонним подключением ЦТП и устройством соответствующих перемычек.
Структурное резервирование разветвлённых тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединённых участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям её работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключённым потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода. 
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» следует предусматривать следующие способы резервирования:
· применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;
· установку на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;
· организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;
· резервирование тепловых сетей смежных районов;
· устройство резервных насосных и трубопроводных связей;
· установку баков-аккумуляторов.

Участки надземной прокладки протяжённостью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов диаметром более 1200 мм в районах с расчётными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °С. Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных каналах, допускается не предусматривать.
Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.
При возникновении аварии перекрываются задвижки на аварийном участке, и открываются задвижки на перемычках и проводится моделирование на обеспечение нужного расхода теплоносителя.

[bookmark: _Toc524614898][bookmark: _Toc524615114][bookmark: _Toc226289316]Устройство резервных насосных станций
Установка резервных насосных станций не требуется.

[bookmark: _Toc524614899][bookmark: _Toc524615115][bookmark: _Toc226289317]Установка баков-аккумуляторов
Установка новых баков-аккумуляторов на территории сельского поселения не требуется.
Повышению надёжности функционирования систем теплоснабжения в определённой мере способствует применение теплогидроаккумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения в городах и населённых пунктах РФ».
Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчётной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них - от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках.
В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более предусматривается установка баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3 % объёма воды в системе теплоснабжения, при этом обеспечивается обновление воды в баках.
Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объёма.
В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяжённости от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих ёмкостей.
Таким образом, структура систем теплоснабжения должна соответствовать их масштабности и сложности. Если надёжность небольших систем обеспечивается при радиальных схемах тепловых сетей, не имеющих резервирования и узлов управления, то тепловые сети крупных систем теплоснабжения должны быть резервированными, а в местах сопряжения резервируемой и нерезервируемой частей тепловых сетей должны иметь автоматизированные узлы управления. Это позволяет преодолеть противоречие между «ненадёжной» структурой тепловых сетей и требованиями к их надёжности и обеспечить управляемость системы в нормальных, аварийных и послеаварийных режимах, а также подачу потребителям необходимых количеств тепловой энергии во время аварийных ситуаций.
С целью повышения надёжности теплоснабжения, необходимо предусмотреть резервные ёмкости подпиточной воды. Данные ёмкости применяются для компенсации дефицита подпиточной воды в случае возникновения аварии на водопроводе.

11.7. [bookmark: _Toc133512827][bookmark: _Toc226289318]Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них
Изменения в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий схемы теплоснабжения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614900][bookmark: _Toc524615116][bookmark: _Toc226289319][bookmark: _Hlk15651774]Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
[bookmark: _Toc524614901][bookmark: _Toc524615117][bookmark: _Toc15640963][bookmark: _Toc226289320][bookmark: _Hlk15651781]Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
[bookmark: _Hlk191300487][bookmark: _Hlk521695150][bookmark: _Hlk192145214]Схемой теплоснабжения предусматривается мероприятие по перевооружению существующего источника тепловой энергии.
[bookmark: _Toc524614902][bookmark: _Toc524615118][bookmark: _Toc15640964][bookmark: _Toc226289321][bookmark: _Hlk15651798]Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Схемой предусмотрены следующие источники инвестиций:
- Инвестиционная составляющая в тарифе РСО;
- Амортизационные отчисления;
- Прибыль организации за счет реализации дополнительных объемов тепловой
энергии;
- Экономия денежных средств за счет оптимизации эксплуатационных затрат;
- Плата за подключение.
Вышеуказанные источники финансирования являются наиболее оптимальными по
сравнению с кредитными ресурсами (привлекаемые из коммерческих банков), так как
процентные платежи по кредиту являются одним из элементов себестоимости,
значительно повышающих тариф, и как следствие, оказывают негативное влияние на
лояльность потребителей и их платёжеспособность. Кредитные ресурсы эффективны и
оптимальны в том случае, если планируется нововведение, значительно снижающее
себестоимость тарифа, и как следствие, процентные платежи не будут существенно
влиять на структуру себестоимости и сам тариф.
[bookmark: _Toc524614903][bookmark: _Toc524615119][bookmark: _Toc226289322]Расчеты экономической эффективности инвестиций
[bookmark: _Hlk191300814][bookmark: _Hlk15651815][bookmark: _Hlk528177414][bookmark: _Hlk191905511]Основными ожидаемыми результатами от реализации Схемы теплоснабжения являются:
- снижение потребление энергетических ресурсов;
- повышение качества и надежности предоставления услуг;
- минимизация уровня эксплуатационных затрат;
- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.
Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают
эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. 
[bookmark: _Toc524614904][bookmark: _Toc524615120][bookmark: _Toc15640966][bookmark: _Toc226289323][bookmark: _Hlk15651827]Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
[bookmark: _Hlk15651835]В схеме теплоснабжения для оценки ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения принят метод индексации установленных тарифов.
При расчёте тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, амортизацию основных средств и прибыль регулируемой организации. Тарифные сценарии по расчёту экономически обоснованных тарифов для реализации мероприятий Схемы разрабатывались путём прогноза расходов, формирующий действующие тарифы теплоснабжающей/теплосетевой организации, с учётом введения инвестиционных составляющих и включения расходов на капитальный ремонт тепловых сетей.
Для анализа влияния реализации мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения, на цену тепловой энергии, в данной работе разработаны прогнозный долгосрочный тарифный сценарий.
В тарифном сценарии учтены необходимые расходы на капитальный ремонт тепловых сетей и определены расходы на реализацию инвестиционных программ в тарифах и сроки их включения в тарифы, которые обеспечивают баланс интересов эксплуатирующих организаций и потребителей услуг теплоснабжения.
В расчётах по теплоисточникам и по тепловым сетям приняты следующие основные производственные издержки:
–	затраты на топливо;
–	затраты на покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков;
–	амортизационные отчисления;
–	затраты на оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы;
–	затраты на ремонт;
–	прочие затраты / цеховые расходы / общехозяйственные расходы / налоги, входящие в себестоимость.
Амортизация оборудования в части амортизации существующего оборудования принята без изменений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов при реализации схемы теплоснабжения, определена линейным методом, исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования, переделённого в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Численность промышленно-производственного персонала тепловых источников и тепловых сетей определена на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Часть 1. Нормативы численности рабочих котельных установок и тепловых сетей (переизданные), утверждённых Приказом Госстроя России от 22.03.1999 № 65.
При расчёте численности учтено, что при вводе объектов инвестирования в эксплуатацию у ТСО возникает потребность в дополнительном персонале. При этом в случае замены существующих тепловых источников на современные БМК либо при проведении мероприятий по автоматизации котельных предусмотрено сокращение численности персонала.
Прогноз отчислений на социальные нужды осуществлён исходя из следующих тарифов страховых взносов:
–	в Пенсионный фонд РФ – 22 %;
–	в Фонд социального страхования РФ – 2,9 %;
–	в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %;
–	на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,2 %.
Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации
программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или)
модернизации систем теплоснабжения приведены в Главе 14 Обосновывающих
материалов к схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc524614906][bookmark: _Toc524615122][bookmark: _Toc15640967][bookmark: _Toc226289324][bookmark: _Hlk15651846]Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности
	С момента актуализации схемы теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения в 2021 г. и до настоящей актуализации произошли следующие изменения: необходимо техническое перевооружение котельной №36 в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
[bookmark: _Toc226289325][bookmark: _Toc524614907][bookmark: _Toc524615123]Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения 
[bookmark: _Toc524614908][bookmark: _Toc524615124][bookmark: _Toc226289326]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
[bookmark: _Hlk191301314][bookmark: _Hlk9970832]Информация о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов систем теплоснабжения в сельском поселении составляет 0 ед.
[bookmark: _Toc524614909][bookmark: _Toc524615125][bookmark: _Toc226289327]Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
[bookmark: _Hlk9970839][bookmark: _Hlk191301323]Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках теплоснабжения не было.
[bookmark: _Toc524614910][bookmark: _Toc524615126][bookmark: _Toc226289328]Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)
[bookmark: _Hlk192145671]Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии,
отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии приведен в Табл. 13.3.1.

Таблица 13.3.1. - Расчетный удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллектора источника тепловой энергии
[bookmark: 13.4._Отношение_величины_технологических][bookmark: _bookmark4]
	[bookmark: 13._ГЛАВА_13._ИНДИКАТОРЫ_РАЗВИТИЯ_СИСТЕМ][bookmark: 13.1._Количество_прекращений_подачи_тепл][bookmark: 13.2._Количество_прекращений_подачи_тепл][bookmark: 13.3._Удельный_расход_условного_топлива_]№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2031
	2032 - 2037

	1
	Котельная №34
	кг.у.т/Гкал
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179
	0,179

	2
	Котельная №39
	кг.у.т/Гкал
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154
	0,154

	3
	Котельная №36
	кг.у.т/Гкал
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155
	0,155



[bookmark: _Toc524614911][bookmark: _Toc524615127][bookmark: _Toc226289329]Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к
материальной характеристике тепловой сети приведено в Табл. 13.4.1.

Таблица 13.4.1. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии,
теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

	[bookmark: _Hlk225890898]№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2031
	2032 - 2037

	1
	Котельная №34
	Гкал/(м2)
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41
	1,41

	2
	Котельная №39
	Гкал/(м2)
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	3
	Котельная №36
	Гкал/(м2)
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8


[bookmark: 13.5._Коэффициент_использования_установл][bookmark: 13.7._Доля_тепловой_энергии,_выработанно][bookmark: 13.8._Удельный_расход_условного_топлива_]
[bookmark: _Toc524614912][bookmark: _Toc524615128][bookmark: _Toc226289330]Коэффициент использования установленной тепловой мощности
Коэффициенты использования установленной тепловой мощности приведены в Табл. 13.5.1.

Таблица 13.5.1. - Коэффициент использования установленной тепловой мощности
	[bookmark: _Hlk225890868]№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 -
2031
	2032 - 2037

	1
	Котельная №34
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Котельная №39
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Котельная №36
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc524614913][bookmark: _Toc524615129][bookmark: _Toc226289331]Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Таблица 13.6.1. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к
расчетной тепловой нагрузке

	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 -
2031
	2032 - 2037

	1
	Котельная №34
	м2/(Гкал/ч)
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211
	0,211

	2
	Котельная №39
	м2/(Гкал/ч)
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	3
	Котельная №36
	м2/(Гкал/ч)
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054
	0,054



[bookmark: _Toc524614914][bookmark: _Toc524615130][bookmark: _Toc226289332]Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального образования)
[bookmark: _Hlk22221519][bookmark: _Hlk191301367]На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614915][bookmark: _Toc524615131][bookmark: _Toc226289333]Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии
[bookmark: _Hlk191301377]На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614916][bookmark: _Toc524615132][bookmark: _Toc226289334]Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
[bookmark: _Hlk191301384]На территории сельского поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

[bookmark: _Toc524614917][bookmark: _Toc524615133][bookmark: _Toc226289335][bookmark: _Hlk9970883]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии
[bookmark: _Hlk191301402][bookmark: _Hlk22221547]Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учёта, в общем объёме отпущенной тепловой энергии в сельском поселении, составляет 98 %.

[bookmark: _Toc524614918][bookmark: _Toc524615134][bookmark: _Toc226289336]Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)
[bookmark: _Hlk191301412]Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов тепловых сетей котельной – 10 лет.

[bookmark: _Toc524614919][bookmark: _Toc524615135][bookmark: _Toc226289337]Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для муниципального образования)
[bookmark: 13.13._Отношение_установленной_тепловой_][bookmark: 13.14._Отсутствие_зафиксированных_фактов][bookmark: 13.11._Средневзвешенный_(по_материальной][bookmark: 13.12._Отношение_материальной_характерис][bookmark: _Hlk191301420]Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей приведено в Таблице 13.12.1.

Таблица 13.12.1.  Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. измерения
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030 - 2031
	2032 - 2037

	1
	Котельная №34
	%
	3
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Котельная №39
	%
	3
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3
	Котельная №36
	%
	3
	100
	100
	100
	100
	100
	100




[bookmark: _Toc524614920][bookmark: _Toc524615136][bookmark: _Toc226289338]Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для муниципального образования)
Не предусматриваются.

[bookmark: _Toc15640982][bookmark: _Toc226289339][bookmark: _Hlk26714812][bookmark: _Hlk15651883]Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях
[bookmark: _Hlk26714874]Факты нарушения антимонопольного законодательства (выданные предупреждения, предписания), а также санкции, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях – отсутствуют.

[bookmark: _Toc15640983][bookmark: _Toc226289340][bookmark: _Hlk43280551]Целевые значения ключевых показателей, отражающих результаты внедрения целевой модели рынка тепловой энергии
С момента актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения в 2021 г. и до настоящей разработки информации об изменениях в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения, не было.
[bookmark: _Toc15640984][bookmark: _Toc226289341][bookmark: _Hlk43280556]Существующие и перспективные значения целевых показателей реализации схемы теплоснабжения на территории сельского поселения, подлежащие достижению каждой единой теплоснабжающей организацией, функционирующей на территории Нововеличковского сельского поселения
Муниципальное образование не отнесено к ценовой зоне теплоснабжения. В связи с этим, на основании п. 79.1 постановления Правительства РФ № 154, значения показателей не приводятся.

[bookmark: _Toc226289342][bookmark: _Hlk43280562]Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения на территории Нововеличковского сельского поселения с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения
Актуализированные данные представлены в таблице 13.3.1.



[bookmark: _Toc524614922][bookmark: _Toc524615138][bookmark: _Toc226289343]Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия
[bookmark: _Toc524614923][bookmark: _Toc524615139][bookmark: _Toc226289344]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
[bookmark: _Hlk191301491]Тарифы для теплоснабжающей организации утверждены непосредственно
на эксплуатацию источников тепловой энергии и тепловые сети. Изменение тарифа
для потребителей тепловой энергии происходит с учетом предельного индекса на
изменения размера платы за коммунальные услуги.
Тарифы на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, поставляемые
потребителям МУП ЖКХ Нововеличковское на территории сельского поселения представлены ниже.

Таблица 14.1.1. – Установленные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям от Котельной №34
	
Наименование
	Период

	
	01.01-30.06
2024 г.
	01.07-31.12
2024 г.
	01.01-30.06
2025 г.
	01.07-31.12
2025 г.
	01.01-30.06
2026 г.
	01.07-31.12
2026 г.

	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)

	прочие
	н/д
	н/д
	2815,38
	2815,38
	2815,38
	2815,38

	население
	н/д
	н/д
	2815,38
	2815,38
	2815,38
	2815,38



Таблица 14.1.2. – Установленные тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям от Котельной №36,39
	
Наименование
	Период

	
	01.01-30.06
2024 г.
	01.07-31.12
2024 г.
	01.01-30.06
2025 г.
	01.07-31.12
2025 г.
	01.01-30.06
2026 г.
	01.07-31.12
2026 г.

	Тарифы на тепловую энергию (без НДС)

	прочие
	н/д
	н/д
	3621,51
	3650,91
	3650,91
	3650,91

	население
	н/д
	н/д
	-
	-
	
	



[bookmark: _Toc524614924][bookmark: _Toc524615140][bookmark: _Toc226289345]Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по ЕТО будут совпадать с моделями по потребителям систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc524614925][bookmark: _Toc524615141][bookmark: _Toc226289346]Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
[bookmark: _Hlk37161031]Реализация мероприятий по снижению тепловых потерь на тепловых сетях может замедлить темпы роста тарифа. Это позволит и в дальнейшем реализовывать экономически обоснованные расходы на развитие системы теплоснабжения в рамках настоящего оценочного прогноза тарифа.
Источником финансирования мероприятий, предложенных в схеме теплоснабжения,
могут быть:
- включение в тариф;
- республиканский бюджет, в рамках программ по модернизации в
сфере энергетики;
- государственно-частное партнерство;
- федеральный бюджет, в рамках федеральных целевых программ в
сфере теплоснабжения;
- заемные средства.
[bookmark: _Toc524614926][bookmark: _Toc524615142][bookmark: _Toc15640990][bookmark: _Toc226289347][bookmark: _Hlk15651923]Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В ценовых зонах теплоснабжения указанная глава содержит ценовые (тарифные) последствия, возникшие при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения
С момента актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения в 2021 г. и до настоящей разработки информации об изменениях в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения сельского поселения, не было.

[bookmark: _Toc524614927][bookmark: _Toc524615143][bookmark: _Toc226289348]Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций
[bookmark: _Toc524614928][bookmark: _Toc524615144][bookmark: _Toc226289349]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Нововеличковского сельского поселения
[bookmark: 15.2._Реестр_единых_теплоснабжающих_орга][bookmark: 15.3._Основания,_в_том_числе_критерии,_в][bookmark: 15._ГЛАВА_15._РЕЕСТР_ЕДИНЫХ_ТЕПЛОСНАБЖАЮ][bookmark: 15.1._Реестр_систем_теплоснабжения,_соде][bookmark: _Hlk191300927][bookmark: _Hlk192145342][bookmark: _Hlk191300908]Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения приведен в Таблице 15.1.1.

Табл. 15.1.1.  Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование источника

	1
	МУП ЖКХ Нововеличковское
	Котельная №34

	2
	
	Котельная №36

	3
	
	Котельная №39



[bookmark: _Toc524614929][bookmark: _Toc524615145][bookmark: _Toc226289350]Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk191300938]Реестр единых теплоснабжающих организаций (далее – ЕТО), содержащий перечень систем теплоснабжения, представлен в таблице 15.2.1.

[bookmark: _Toc28125564]Таблица 15.2.1. – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование организации
	Наименование источника

	1
	МУП ЖКХ Нововеличковское
	Котельная №34

	2
	
	Котельная №36

	3
	
	Котельная №39



[bookmark: _Toc524614930][bookmark: _Toc524615146][bookmark: _Toc15640994][bookmark: _Toc226289351][bookmark: _Hlk15651938][bookmark: _Hlk10421036]Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk191300960]Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.
В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.
В случае если на территории городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:
•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского округа;
•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.
Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. 
В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
•	размер собственного капитала;
•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.
В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.
Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения городского округа.
В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.
Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.
В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.
Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:
•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;
•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;
•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.
Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;
Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:
•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;
•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.
Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.
В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.
Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.
Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:
•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;
•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.
Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.
Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.
[bookmark: _Hlk191905592][bookmark: _Hlk192145439]На территории Нововеличковского сельского поселения действует одна система централизованного теплоснабжения – МУП ЖКХ Нововеличковское.

[bookmark: _Toc524614931][bookmark: _Toc524615147][bookmark: _Toc226289352]Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
[bookmark: _Hlk9970761]Заявки на присвоение юридическим лицам статуса единой теплоснабжающей организации, поданные в рамках разработки схемы теплоснабжения, отсутствуют.

[bookmark: _Toc524614932][bookmark: _Toc524615148][bookmark: _Toc226289353][bookmark: _Hlk10194756]Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
На момент настоящей актуализации схемы теплоснабжения ЕТО в данном поселении не определена. В настоящее время источником теплоснабжения в сельском поселении является три котельных, эксплуатационная зона которой относится к МУП ЖКХ Нововеличковское.

[bookmark: _Toc524614933][bookmark: _Toc524615149][bookmark: _Toc226289354][bookmark: _Hlk43280605]Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений
С момента актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения в
2021 г. и до настоящей актуализации информации об изменениях в зонах деятельности
единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий
актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем
теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений, не было.




[bookmark: _Toc524614934][bookmark: _Toc524615150][bookmark: _Toc226289355][bookmark: _Hlk15651954]Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения
[bookmark: _Hlk528163084][bookmark: _Toc524614935][bookmark: _Toc524615151][bookmark: _Toc15640999][bookmark: _Toc226289356][bookmark: _Hlk15651962]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
[bookmark: _Hlk191300214][bookmark: _Hlk191904796]
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии приведен в Главе 7
«Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или)
модернизации источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме
теплоснабжения.
[bookmark: _Toc15641000][bookmark: _Toc226289357][bookmark: _Hlk15651973]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
[bookmark: _Hlk140835611]Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.
[bookmark: _Toc15641001][bookmark: _Toc226289358][bookmark: _Hlk15651985][bookmark: _Hlk528053378]Перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
Перечень мероприятий, обеспечивающий переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы ГВС не представляется, поскольку от модульной газовой котельной горячее водоснабжение потребителей не осуществляется.
[bookmark: _Toc524614938][bookmark: _Toc524615154][bookmark: _Toc226289359]Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения
[bookmark: _Toc524614939][bookmark: _Toc524615155][bookmark: _Toc226289360]Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
Замечания и предложения на момент разработки актуализированной схемы теплоснабжения отсутствуют.
(Будет заполнено по итогам проверки проекта актуализации схемы теплоснабжения.)

[bookmark: _Toc524614940][bookmark: _Toc524615156][bookmark: _Toc226289361]Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
После устранения замечаний, разработчиком составляется акт согласования замечаний:

	№ п/п
	Замечания по актуализации 
	Комментарий заказчика

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



[bookmark: _Toc524614941][bookmark: _Toc524615157][bookmark: _Toc226289362]Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
Перечень учтенных замечаний и предложений представлен в Акте согласования замечаний.

[bookmark: _Toc524614942][bookmark: _Toc524615158][bookmark: _Toc226289363]Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения
[bookmark: _Toc226289364][bookmark: _Toc524614943][bookmark: _Toc524615159]Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения
Схема теплоснабжения сельского поселения на период до 2037 года разработана в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 года с учетом изменений в хозяйственной деятельности рассматриваемых зон действия централизованных систем теплоснабжения и базового года.
Реестр изменений, внесенных в разработанную схему теплоснабжения представлен в таблице 18.1.1.

Таблица 18.1.1. – Реестр изменений, внесенных в разработанную схему теплоснабжения
	Наименование
	Внесенные изменения

	Том 1. Обосновывающие материалы
	

	Глава 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»
	Все отчетные показатели приведены к значениям базового 2025 г.

	Глава 2 «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»
	Глава актуализирована с учетом данных базового периода.

	Глава 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»
	Значения существующих балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей изменены в соответствии с тепловой мощностью источников тепловой энергии и тепловой нагрузкой потребителей на 01.01. 2026 года. Значения перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей изменены в соответствии с перспективными планами развития системы теплоснабжения.

	Глава 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Без изменений.

	Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»
	Расчет балансов производительности водоподготовительных установок актуализирован в соответствии с изменениями объемов теплоносителя из-за подключения новых абонентов.

	Глава 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»
	Глава актуализирована в части стоимости и сроков мероприятий, планируемых к проведению на источниках тепловой энергии. 

	Глава 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»
	Книга актуализирована в части стоимости и сроков мероприятий, планируемых к проведению на тепловых сетях. 

	Глава 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»
	Без изменений

	Глава 10 «Перспективные топливные балансы»
	Актуализированы значения выработки и отпусков с коллекторов для котельной

	Глава 11 «Оценка надежности теплоснабжения»
	Без изменений.

	Глава 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»
	Глава актуализирована в части объемов капитальных затрат по группам мероприятий, указанных в реестре проектов к Схеме теплоснабжения.

	Глава 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»
	Глава актуализирована с учетом базовых показателей за 2025 год

	Глава 14 «Ценовые (тарифные) последствия»
	Глава актуализирована с учетом базовых показателей за 2025 год

	Глава 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций»
	Без изменений.

	Глава 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»
	Без изменений.

	Глава 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»
	Без изменений.

	Глава 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»
	Добавлен раздел.

	Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
	Добавлен раздел.

	Книга 1. Утверждаемая часть
	Том актуализирован в соответствии с изменениями в Книге 2 «Обосновывающие материалы».



[bookmark: _Toc226289365]Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения
Информация по мероприятиям из прошлой утвержденной схемы теплоснабжения не была предоставлена.
[bookmark: _Toc226289366]Глава 19. Оценка экологической безопасности теплоснабжения
[bookmark: _Toc226289367]Анализ воздействия энергоисточников на воздушный бассейн 
[bookmark: _Toc226289368]Краткая характеристика метеорологических условий и их влияния на рассеивание вредных веществ в атмосферу
[bookmark: _Toc77864759]В климатическом отношении территория Динского района относится к северо-восточной степной провинции.
Климат района работ умеренно-континентальный.
Средняя годовая температура воздуха +9,60C, с тенденцией повышения в последние годы.
Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря, абсолютный минимум температуры воздуха достигает минус 350С. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом 50-65 дней.
Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.
Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая абсолютный максимум температуры воздуха +410С, средняя продолжительность лета около 130 дней.
Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки обычно бывают в середине октября, но возможны и в конце сентября.
Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38. Динской район относится к зоне умеренного увлажнения. Радиационный режим характеризуется поступлением большого количества солнечного тепла. Годовая суммарная радиация около 90-100 ккал/см2, потеря тепла в виде отраженной радиации составляет 60 ккал/см2. Продолжительность солнечного сияния 1900-2400 часов в год.
Промерзание почв в равной мере зависит, как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8 м (СНиП 23-01-99). Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %). Наиболее устойчив восточный и особенно северо-восточный ветер, дующий порой по 6-12 дней. Зимой этот ветер при силе в 5-12 баллов может вызывать «черные» бури: пыль из верхнего слоя почвы поднимается высоко в воздух и разносится на большие расстояния, а более крупные частицы скапливаются в пониженных местах и в лесополосах.
Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 531 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60-70%). Суточный максимум осадков – 88-112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.
Согласно приложению 5 СНиП 2.01-07-85 и СНКК – 20-301-2000 для  Динского района принимаются:
- по расчетному значению  снегового покрова – район I, СНКК – 20-301-2000.
- ветровой район по средней скорости ветра, м/с, за зимний период –5;
- по расчетному значению давления ветра – район III, СНКК – 20-301-2000;
- по толщине стенки гололеда III;
- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в январе – район 00;
- по среднемесячной температуре воздуха (0С), в июле – район 25;
- по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры (0С), в январе – район 150.

[bookmark: _Toc226289369]Качество атмосферного воздуха
Для характеристики качества воздуха используются показатели:
ИЗА – комплексный индекс загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций. Показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха;
СИ – наибольшая измеренная разовая концентрация примеси, деленная на ПДК. Она определяется по данным наблюдений на станции за одной примесью или на всех станциях рассматриваемой территории за всеми примесями за месяц или за год.
В соответствии с существующими методами оценки уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, СИ < 5; высоким при ИЗА от 7 до 13, СИ от 5 до 10; очень высоким при ИЗА, равном или больше 14, СИ > 10.
Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.
Источниками вредного воздействия на окружающую среду в системе теплоснабжения являются котельные. Использование устаревшего котельного и горелочного оборудования является причиной ухудшения экологической обстановки.
Загрязнение воздушного бассейна территории сельского поселения происходит в результате поступления в него:
-	выбросов организаций нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности за счёт сжигания нефтяного попутного газа (факельные хозяйства предприятий нефтедобычи);
-	продуктов испарения нефти;
-	продуктов сгорания топлива в котельных;
-	загрязняющих веществ и пыли в составе выбросов объектов деревообрабатывающей промышленности, строительной индустрии;
-	отработанных газов и вредных веществ от автотранспорта, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен.
Для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» требуется для объектов, являющихся источником негативного воздействия, устанавливать санитарно-защитную зону либо санитарный разрыв. Санитарно-защитная зона и санитарный разрыв не могут рассматриваться как резервные территории предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

[bookmark: _Toc226289370]Краткая характеристика районов размещения основных источников теплоснабжения
Функциональная структура теплоснабжения сельского поселения представляет собой централизованное производство и передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими и физическими лицами.
Зоной действия источника теплоснабжения является территория сельского поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.
[bookmark: _Toc226289371]Характеристика оборудования источников тепловой энергии (мощности)
Структура и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии представлена в таблицах п.1.2.1.

[bookmark: _Toc226289372]Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от дымовых труб источников теплоснабжения
Для определения влияния системы теплоснабжения на окружающую среду устанавливают предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ предприятиями в атмосферу в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями» и предельно допустимые сбросы (ПДС) веществ в водные объекты в соответствии с ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод.» и «Методикой расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами».

[bookmark: _Toc226289373]Определение концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от дымовых труб источников теплоснабжения
Сведения для определения концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе от источников теплоснабжения не предоставлены.

[bookmark: _Toc226289374]Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Существующее состояние системы теплоснабжения
Сведения для расчётов рассеивания загрязняющих веществ не предоставлены.

Зависимость температуры в под. и обр. трубопроводах от температуры наружного воздуха
Температура в обратном трубопроводе	
8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	41.4	41.4	42.6	44	45.4	46.7	48.1	49.5	50.7	52	53.3	54.6	55.9	57.1	58.2	59.4	60.7	62	63.2	64.400000000000006	65.5	66.599999999999994	67.7	68.900000000000006	70	Температура в подающем трубопроводе	
8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	51	51	51	53.9	56	58.1	60.2	62.3	64.3	66.3	68.3	70.3	72.3	74.2	76.2	78	80	82	83.8	85.8	87.5	89.3	91.3	93.2	95	Темпералура наружного воздуха 0С
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